## Hoja1
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA |  |  |  |  | VERSIÓN PRELIMINAR
DIRECCION DE OBRAS |  |  |  |  | LA VERSIÓN DEFINITIVA SERÁ ENTREGADA JUNTO CON EL PAQUETE DE BASES DEL CONCURSO
MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN EDIFICIO "L" CYAD
PRESUPUESTO BASE
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO | IMPORTE
MODIFICACION Y AMPLIACION DEL EDIFICIO "L"
1L | TRABAJOS EN AZOTEA
1.1L | RETIRO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE A BASE DE UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO HASTA DEJAR LA SUPERFICIE DE LAS TRABELOSAS DE CONCRETO PERFECTAMENTE LIMPIA Y LIBRE DE MATERIAL ASFALTICO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO. INCLUYE ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y RETIRO HASTA PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | M2 | 719.58
1.2L | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN SUPERFICIE DE TRABES Y TIMPANOS BASE DE SISTEMA VG-35 T SBS DE AL-KOAT, ESPESOR DE 3.5 MM, REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO, ACABADO SUPERIOR DE GRAVILLA ROJA Y ACABADO INFERIOR EN POLIPROPILENO. INCLUYE LA PERFECTA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, FLETES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN EN AZOTEA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | M2 | 719.58
1.3L | REFUERZO DE PASOS A BASE DE MEMBRANA AL-KOAT TIPO PA-40T SBS DE 4 MM DE ESPESOR, APLICACIÓN Y RENDIMIENTOS SEGÚN LA FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE. INCLUYE LA PERFECTA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PREVIA AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, FLETES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN EN AZOTEA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | PZA | 34
1.4L | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE EN SUPERFICIE DE TRABES A BASE DE APLICACIÓN ACRITON SELLADOR ACRILICO (DILUCIÓN DE 1.00 LTS. DE ACRITON SELLADOR ACRILICO POR 5.00 LTS. DE AGUA LIMPIA) Y POSTERIORMENTE ACRITON IMPERMEABLE 7 AÑOS DE FESTER EN RAZON DE 1.00 LTS/M2, SEGÚN LA FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE, OMITIENDO LA COLOCACIÓN DE LA MALLA DE REFUERZO ACRIFLEX. INCLUYE: LA PERFECTA LIMPIEZA REQUERIDA DE LA SUPERFICIE PREVIA AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN EN AZOTEA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) . | M2 | 2987.46
1.5L | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE EN TIMPANOS CABECEROS DE TRABES A BASE DE APLICACIÓN DE ACRITON IMPERMEABLE 7 AÑOS DE FESTER EN RAZON DE 1.00 LTS/M2, SEGÚN LA FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE, INCLUYENDO LA COLOCACIÓN DE LA MALLA DE REFUERZO ACRIFLEX. INCLUYE LA PERFECTA LIMPIEZA REQUERIDA DE LA SUPERFICIE PREVIA AL INICIO DE LOS TRABAJOS, CALAFATEO Y SELLADO DE TUBOS FLEXIBLES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN EN AZOTEA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) . | M2 | 156
1.6L | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE EN SUPERFICIE DE CANALONES A BASE DE APLICACIÓN DE ACRITON IMPERMEABLE 7 AÑOS DE FESTER EN RAZON DE 1.00 LTS/M2, SEGÚN LA FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE, OMITIENDO LA COLOCACIÓN DE LA MALLA DE REFUERZO ACRIFLEX, INCLUYE LA PERFECTA LIMPIEZA REQUERIDA DE LA SUPERFICIE PREVIA AL INICIO DE LOS TRABAJOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN EN AZOTEA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) . | M2 | 235.2
1.7L | ABERTURA DE 10 CMS. DE DIAMETRO EN MURO DE FALDÓN DE COVINTEC DE 15 CMS. DE ESPESOR APROX. PARA COLOCACIÓN DE TRAMO DE TUBO DE PVC DE 4" DE DIAMETRO POR 20 CMS. DE LONGITUD COMO VERTEDERO DE CANALÓN, INCLUYE PERFECTO EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA POR EL INTERIOR Y EXTERIOR IGUALANDO TEXTURA Y COLOR DE ACABADO EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN EN AZOTEA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) . | PZA | 20
1.8L | DESAZOLVE DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES DE 6" Y 8" DE DIAMETRO Y 8.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE REVISIÓN Y EN SU CASO, REPARACIÓN Y SELLADO DE EMPALMES Y COPLES, FLETES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN EN AZOTEA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | PZA | 8
1.9L | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTROS DE AGUAS PLUVIALES DE 0.40x0.60x1.00 MTS., MEDIDAS INTERIORES. INCLUYE: FLETES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN EN AZOTEA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) . | PZA | 8
1.10L | CORTE Y DOBLEZ DE 40 CMS. DE LONGITUD MÁXIMO DE TAPA METÁLICA EXISTENTE, SEGÚN DETALLE GRÁFICO. INCLUYE: DESMONTAJEDE LA TAPA, CORTE, DOBLADO Y REAJUSTES NECESARIOS, RECOLOCACIÓN DE LA PIEZA EN SU SITIO ORIGINAL REPONIENDO LOS TAQUETES Y PIJAS (15 JGOS. APROX.) NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN EN AZOTEA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | PZA | 38
1.11L | REPOSICIÓN DE VINIL EN CANCELERÍA EXISTENTE EN AQUELLAS ZONAS QUE, A JUICIO DE LA SUPERVISIÓN, SE ENCUENTREN DETERIORADAS. INCLUYE: EL RETIRO DEL VINIL EXISTENTE Y LA LIMPIEZA NECESARIA PARA GARANTIZAR EL PERFECTO SELLADO DEL CRISTAL CON EL PERFIL DE ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN EN AZOTEA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | ML | 1732
1.12L | CALAFATEO Y SELLADO DE CANCELERÍA EXISTENTE A BASE DE APLICACIÓN SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO SUPERSEAL P DE FESTER, APLICACIÓN Y RENDIMIENTO SEGÚN FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE. INCLUYE: RETIRO DEL SELLO EXISTENTE Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN EN AZOTEA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | ML | 2648
1.13L | FIJACIÓN DE BOTAGUAS Y TAPAJUNTAS, DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN, A BASE DE TAQUETE+PIJA DEL No. 10. INCLUYE: PUNTO DE APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO SUPERSEAL P DE FESTER EN CABEZA DE LA PIJA, PERFORACIÓN CON TALADRO EN ELEMENTO DE CONCRETO PARA COLOCACIÓN DE TAQUETE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN EN AZOTEA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | JGO | 500
1.14L | RENIVELACIÓN DE AREAS DEPRIMIDAS A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 3.00 CMS., INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN EN AZOTEA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | M2 | 6
1.15L | FABRICACIÓN DE BASE RECTANGULAR DE CONCRETO F'c=150 Kg/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE 1.50x4.50 MTS. Y 10 CMS. DE ESPESOR PARA COLOCACIÓN DE BATERIA DE 3 TINACOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZO, FABRICACION, FLETES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN EN AZOTEA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | PZA | 2
1.16L | DESINSTALACIÓN CON POSTERIOR REINSTALACIÓN DE TINACOS EXISTENTES PARA PODER EJECUTAR LAS BASES DEL CONCEPTO ANTERIOR. INCLUYE: VACIADO Y LIMPIEZA DE TINACOS, MANIOBRAS, RECUPERACION DE MATERIAL DE PLOMERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN EN AZOTEA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | PZA | 6
1.17L | ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA OCASIONADA POR EL MOVIMIENTO DE BATERIAS DE TINACOS. INCLUYE: COLOCACION DE PIEZAS DE PLOMERIA RECUPERADAS, DESOLDAR Y VOLVER A SOLDAR DICHAS PIEZAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRAMO DE 30 CMS. DE TUBO DE COBRE DE 2", CODO DE COBRE DE 90ºx2" Y COPLE DE COBRE DE 2", MANO DE OBRA, SOLDADURAS, FLETES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN EN AZOTEA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | PZA | 2
1.18L | FABRICACIÓN DE CHAFLAN TRIANGULAR DE 10x10 CMS. A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 PARA POSIBILITAR LA MEJOR APLICACIÓN DEL MATERIAL PREFABRICADO DE IMPEMEABILIZACION, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FABRICACION Y HECHURA, FLETES Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN EN AZOTEA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | ML | 632.4
1.19L | ACARREOS FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE PROPUESTO POR EL CONTRATISTA DE MATERIAL DE DEMOLICIONES Y DESPERDICIOS. INCLUYE: CARGA DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, DESMANTELAMIENTOS, EXCAVACIONES, LIMPIEZAS EN BANCO Y DESCARGA DE LOS MISMOS EN TIRO. | M3 | 17.27
ALBAÑILERIA
1AL | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 5 X 11.5 X 23 CMS PARA FORMAR MURO DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-CEM-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM. DE ESPESOR ACABADO COMUN, HASTA 1.00 MTS DE ALTURA, PARA FORMAR MESETAS DE APOYO DE VITRINAS EN SALONES. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PLOMEO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | M2 | 125
2AL | CADENA DE DESPLANTE Y DE REMATE DE 11.5 X 15 CMS DE SECCION EN MUROS DE TABIQUE DE APOYO DE VITRINAS EN SALONES, A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 - 3/4", ARMADO CON 4 VARILLAS R.N. DEL No. 3, 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A/C 15 CM, CIMBRA 2 CARAS ACABADO COMÚN. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ARMADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | ML | 182
3AL | CASTILLO DE REFUERZO DE 11.5 X 15 CMS DE SECCION EN MURO DE TABIQUE DE APOYO DE VITRINAS EN SALONES, A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 - 3/4", ARMADO CON 4 VARILLAS R.N. DEL No. 3, 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A/C 15 CM, CIMBRA 2 CARAS ACABADO COMÚN. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ARMADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | ML | 120
4AL | REPELLADO ACABADO COMUN SOBRE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE APOYO DE VITRINAS EN SALONES, A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4 DE 2.0 CMS DE ESPESOR PROMEDIO A NIVEL, PLOMO Y REGLA, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 M. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LEVACIÓN DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T) | M2 | 70
5AL | APLANADO FINO SOBRE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE APOYO DE VITRINAS EN SALONES, A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4 DE 2.0 CMS DE ESPESOR PROMEDIO A NIVEL, PLOMO Y REGLA, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 M. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PULIDO CON LLANA, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T) | M2 | 200
6AL | LOSA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 0.10 MTS DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLAS DEL No. 3 @ 0.30 MTS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO Y CON ARISTAS ACHAFLANADAS. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ARMADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | M2 | 95
7AL | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 5 X 11.5 X 23 CMS PARA FORMAR MURO DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-CEM-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM. DE ESPESOR ACABADO COMUN, HASTA 1.50 MTS DE ALTURA PARA FORMAR GABINETES PARA ALUMNOS. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PLOMEO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | M2 | 413.79
8AL | CADENA DE DESPLANTE Y DE REMATE DE 11.5 X 15 CMS DE SECCION EN MUROS DE TABIQUE DE GABINETES PARA ALUMNOS, A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 - 3/4", ARMADO CON 4 VARILLAS R.N. DEL No. 3, 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A/C 15 CM, CIMBRA 2 CARAS ACABADO COMÚN. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ARMADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | ML | 186.56
9AL | CASTILLO DE REFUERZO DE 11.5 X 15 CMS DE SECCION EN MURO DE TABIQUE DE GABINETES PARA ALUMNOS, A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 - 3/4", ARMADO CON 4 VARILLAS R.N. DEL No. 3, 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A/C 15 CM, CIMBRA 2 CARAS ACABADO COMÚN. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ARMADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | ML | 96
10AL | REPELLADO ACABADO COMUN SOBRE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE GABINETES PARA ALUMNOS, A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4 DE 2.0 CMS DE ESPESOR PROMEDIO A NIVEL, PLOMO Y REGLA, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 M. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LEVACIÓN DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T) | M2 | 413.79
11AL | APLANADO FINO SOBRE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE GABINETES PARA ALUMNOS A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4 DE 2.0 CMS DE ESPESOR PROMEDIO A NIVEL, PLOMO Y REGLA, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 M. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PULIDO CON LLANA, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T) | M2 | 413.79
12AL | ESCALERA PARA ACESO A AULAS A BASE DE FORJADO DE DOS ESCALONES DE 0.30 MTS DE HUELLA, 0.17 MTS DE PERALTE Y 1.20 MTS DE ANCHO, CON MURETE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ACABADO REPELLADO PARA RECIBIR LOSETA CERAMICA, RELLENO DE TEPETATE Y FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ACABADO COMUN PARA RECIBIR LOSETA DE CERAMICA. SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, AJUSTES, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | PZA | 8
13AL | RELLENO PARA DAR NIVEL DE PISO EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA A BASE DE TEPETATE COMPACTADO MECANICAMENTE AL 90% PROCTOR COLOCADO EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESPERDICIO, TENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, EQUIPO Y PRUEBAS DE COMPACTACION CAPA POR CAPA ANTES DE PROCEDER A TENDER LA SIGUIENTE CAPA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. VOLUMEN MEDIO EN BANCO. (P.U.O.T.) | M3 | 30
14AL | FABRICACION DE LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 10.0 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DEL No. 3 3/8" @ 15.0 CMS EN ABMOS SENTIDOS, ACABADO COMUN PARA RECIBIR LOSETA DE CERAMICA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ARMADO, CIMBRADO, FRONTERAS, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | M2 | 35
15AL | FABRICACION DE ZAPATA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 60.0 CMS DE ANCHO, 10.0 CMS DE ESPESOR ARMADA CON 4 VARILLAS LONGITUDINALES DEL No. 3 3/8" Y TRANSVERSALES @ 20.0 CMS DEL No. 3; CONTRATRABE DE 1.00 MTS X 0.20 MTS DE SECCION ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No. 5 5/8" Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 0.30 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ARMADO, CIMBRADO, FRONTERAS, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | ML | 25
16AL | DEMOLICION MANUAL DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE DE 0.10 MTS DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA FLETES Y ACARREOS DE HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN EXTRACCION TOTAL DEL MATERIAL, PROTECCION EN AREAS CIRCUNDANTES, SE CONSIDERA LA DIMENSION FISICA DEL ELEMENTO A DEMOLER PARA FINES DE CUANTIFICACION Y PAGO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | M2 | 8.4
17AL | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NATURAL PARA DAR NIVELES DE PROYECTO CON PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.80 MTS. INCLUYE: TRASPALEOS, AFINE DE FONDO Y TALUDES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. VOLÚMEN MEDIDO EN BANCO. (P.U.O.T) | M3 | 35
18AL | RODALPE DE 0.45 MTS DE ALTURA PARA COLOCACION DE ALUMINIO Y VIDRIO EN AULAS ELECTRONICAS, A BASE DE MURETE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-CEM-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM. DE ESPESOR ACABADO COMUN, CON CASTILLOS DE REFUERZO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM DE 15 X 15 CMS DE SECCION ARMADOS CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20CMS Y REMATADO CON CADENA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM DE 15 X 15 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20CMS. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PLOMEO, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | ML | 81.48
19AL | CADENA DE DESPLANTE Y DE REMATE DE 11.5 X 15 CMS DE SECCION EN MUROS DE TABIQUE DE RODAPIE, A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 - 3/4", ARMADO CON 4 VARILLAS R.N. DEL No. 3, 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A/C 15 CM, CIMBRA 2 CARAS ACABADO COMÚN. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ARMADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | ML | 81.48
20AL | CASTILLO DE REFUERZO DE 11.5 X 15 CMS DE SECCION EN MURO DE TABIQUE DE RODAPIE, A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 - 3/4", ARMADO CON 4 VARILLAS R.N. DEL No. 3, 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A/C 15 CM, CIMBRA 2 CARAS ACABADO COMÚN. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ARMADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | ML | 18
21AL | REPELLADO ACABADO COMUN SOBRE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE RODAPIE, A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4 DE 2.0 CMS DE ESPESOR PROMEDIO A NIVEL, PLOMO Y REGLA, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 M. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LEVACIÓN DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T) | M2 | 162.96
2L | AULAS PLANTA BAJA
2LL | PISOS
2.1L | PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE PISO EXISTENTE DE LOSETA CERÁMICA: A BASE DE LAVADO CON ACIDO MURIÁTICO Y/O DESENGRASANTE PARA GARANTIZAR LA PERFECTA ADHERENCIA DEL NUEVO PISO DE CERÁMICA A COLOCARSE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD EN LAS AREAS DE TRABAJO DURANTE LA EJECUCION, FLETES Y ACARREOS DESDE BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | M2 | 3264.8
2.2L | RANURADO EN PISO EXISTENTE PARA ALOJAR TUBERIAS DE CANALIZACIONES DE LA INSTALACION ELÉCTRICA, CON DIAMETROS DESDE 13 MM HASTA 32 MM. INCLUYE: TRAZO DE LAS CANALIZACIONES, CORTE DE 4.0 CM DE ESPESOR CON CORTADORA Y DISCO PARA CONCRETO PARA SEPARAR EL PISO A DEMOLER, CONSIDERANDO DOS CORTES POR METRO LINEAL (A CADA LADO DE LA RANURA), DEMOLICION Y RETIRO DE PISO EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD EN LAS AREAS DE TRABAJO DURANTE LA EJECUCION, FLETES Y ACARREOS DESDE BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | ML | 250
2.2AL | ENCOFRADO DE TUBERIAS DE INSTALACIONES EN RANURAS EJECUTADAS, UNA VEZ COLOCADA LA TUBERÍA CORRESPONDIETE A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 HASTA ENRRASAR AL NIVEL DEL PISO EXISTENTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD EN LAS AREAS DE TRABAJO DURANTE LA EJECUCION, FLETES Y ACARREOS DESDE BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | ML | 250
2.3L | REGISTROS PARA ALOJO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DE 40 x 60 x 40 CMS. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ACABADO APLANADO PULIDO POR EL INTERIOR. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5.0 CM DE ESPESOR, TAPA COLADA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 7.0 CM DE ESPESOR, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO A BASE DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/4" CON REFUERZO DE VARILLA DEL No. 3 AHOGADO A LA LOSA TAPA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION DEL REGISTRO, MANO DE OBRA, SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD EN LAS AREAS DE TRABAJO DURANTE LA EJECUCION, FLETES Y ACARREOS DESDE BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | PZA | 6
2.4L | PISO DE LOSETA DE CERÁMICA SANTA JULIA DE 33 x 33 CMS, LINEA VITRICOTTA MODELO KRIPTÓN COLOR PLATINO, COLOCADA SOBRE PISO DE CERAMICA EXISTENTE ADHERIDO CON PEGALOZA-TEC PISO SOBRE PISO BLANCO DE SANTA JULIA Y BOQUILLAS SELLADAS DE 6 MM DE ANCHO CON BOQUILLA COLOR NEGRO DE SANTA JULIA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO DEL DESPIECE INDICADO EN PLANO CORRESPONDIENTE, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | M2 | 3264.8
2.5L | ZOCLO DE LOSETA DE CERÁMICA SANTA JULIA DE 33 x 8 CMS, LINEA VITRICOTTA MODELO KRIPTÓN COLOR PLATINO, ADHERIDO CON PEGALOZA-TEC PISO SOBRE PISO BLANCO DE SANTA JULIA Y BOQUILLAS SELLADAS DE 6 MM CON BOQUILLA COLOR NEGRO DE SANTA JULIA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO DEL DESPIECE INDICADO EN PLANO CORRESPONDIENTE, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | ML | 1336.36
2.6L | RECUBRIMIENTO EN ESCALERAS EXISTENTES | M2 | 79.44
2.15L | DEMOLICION DE ESCALONES EXISTENTES DE 17 x 30 CMS (PERALTE Y HUELLA) EN ESCALERAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD EN LAS AREAS DE TRABAJO DURANTE LA EJECUCION, FLETES Y ACARREOS HORIZONTALES DESDE BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | PZA | 50
2.16L | FORJADO DE ESCALONES NUEVOS DE 17 x 30 CMS (PERALTE Y HUELLA) A BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ACABADO MARTELINADO EN RAMPA DE ESCALERAS EXISTENTES. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS HORIZONTALES DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO DEL DESPIECE INDICADO EN PLANO CORRESPONDIENTE ASI COMO DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | PZA | 50
3LL | MUROS
2.7L | MURO DIVISORIO DE PANEL DUROCK DE 13.0 CM DE ESPESOR, CON DOS CARAS DE PANEL SOBRE BASTIDOR DE POSTES DE LAMINA GALVANIZADA DE 6.35 CM DE ANCHO, CANAL DE AMARRE SUPERIOR E INFERIOR DE 6.35 CM, PARA FORMAR MURO DE 9.0 CM DE ESPESOR. INCLUYE: SUJECIÓN CON TORNILLOS DE 1/4" X 2" SOBRE TAQUETE PLASTICO, PIJAS TEK, SELLADO DE PANEL DUROCK A BASE DE EXTERIOTAPE Y BASCOAT, RESANES SOBRE PIJAS, CORTES, DESPERDICIOS, TAPAS LATERALES Y BOQUILLAS; SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZO, PLOMEO, FIJACIONES, SELLADO, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | M2 | 799.2
2.8L | AISLANTE ACUSTICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 2" DE ESPESOR MARCA AISLOHOGAR COLOCADO EN EL INTERIOR DE MUROS DE DUROCK. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, ANDAMIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (P.U.O.T) | M2 | 799.2
2.10L | BUÑA A BASE DE "U" DE ALUMINIO EN PARA MARCAR TABLEROS EN MUROS DE DUROCK. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | ML | 1507.2
2.11L | DETALLE DE UNION ENTRE MURO DE DUROCK Y CRISTAL DE VENTANA DE FACHADA Y VITRINAS | ML | 54.4
2.18L | PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX EN MUROS DE DUROCK, APLICADA A DOS MANOS LOGRANDO CUBRIR PERFECTA Y UNIFORMEMENTE LA SUPERFICIE, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACION HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, FLETES Y ACARREOS DESDE BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN PREVIA DE SELLADOR VINÍLICO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | M2 | 1598.4
2.19L | PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX POR EL INTERIOR DE LAS AULAS EN MUROS DE FACHADAS EXISTENTES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACION HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, FLETES Y ACARREOS DESDE BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN PREVIA DE SELLADOR VINÍLICO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | M2 | 243
2.20L | PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX EN COLUMNAS DE PLANTA BAJA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACION HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, FLETES Y ACARREOS DESDE BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN PREVIA DE SELLADOR VINÍLICO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | M2 | 430.85
2.21L | PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX EN COLUMNAS DE PLANTA ALTA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACION HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, FLETES Y ACARREOS DESDE BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN PREVIA DE SELLADOR VINÍLICO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | M2 | 322.01
2.22L | RECUBRIMIENTO SOBRE MUROS DE TABIQUE A BASE DE LOSETA CERAMICA DE 20 x 20 CMS. ADHERIDO CON PEGALOZA-MAX PEGAZULEJO BLANCO DE SANTA JULIA Y ENTRECALLES DE 2.0 CM DE ANCHO CON BOQUILLA COLOR NEGRO DE SANTA JULIA; SE DEBERA TENER CUIDADO EN RESPETAR EL DESPIECE DE UNA ENTRECALLE DE 2.0 CMS DE ANCHO POR CADA PIEZA DE CERAMICA SEGUN EL PLANO DE DETALLE E INDICACIONES DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO DEL DESPIECE INDICADO EN PLANO CORRESPONDIENTE, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | M2 | 385.27
2.27L | TIRATRIM DE REMATE PARA LAMBRIN DE LOSETA DE CERAMICA, COLOR IGUAL A LA LOSETA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | ML | 465.24
4LL | PLAFONES
2.12L | PLAFÓN DE PANEL DE TABLAROCA DE 1/2" DE ESPESOR SOBRE BASTIDOR DE CANAL LISTON Y CANALETA DE CARGA DE 6.35 CM DE ANCHO, Y COLGANTEOS DE ALAMBRE GALVANIZADO. INCLUYE: SUJECIÓN CON TORNILLOS DE 1", PERFACINTA, REDIMIX, RESANES SOBRE PIJAS, CORTES, DESPERDICIOS, BOQUILLAS, DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR ACABADO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACION, FIJACIONES, SELLADO, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | M2 | 2522.7
2.13L | PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX EN PLAFON DE TABLAROCA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACION HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, FLETES Y ACARREOS DESDE BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN PREVIA DE SELLADOR VINÍLICO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | M2 | 2522.7
2.14L | BUÑA A BASE DE "U" DE ALUMINIO EN PERIMETRO DE PLAFÓN. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | ML | 922.8
2.23L | PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX EN TRABES LONGITUDINALES DE ENTREPISO EN PLANTA BAJA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACION HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, FLETES Y ACARREOS DESDE BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN PREVIA DE SELLADOR VINÍLICO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | M2 | 729
2.25L | PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX EN TRABES LONGITUDINALES DE ENTREPISO EN PLANTA ALTA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACION HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, FLETES Y ACARREOS DESDE BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN PREVIA DE SELLADOR VINÍLICO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | M2 | 729
2.26L | PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX EN TRABES TRANSVERSALES DE ENTREPISO EN PLANTA ALTA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACION HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, FLETES Y ACARREOS DESDE BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN PREVIA DE SELLADOR VINÍLICO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | M2 | 1344.6
3L | CANCELERIA
3.2L | CANCEL DE PISO A TECHO PARA LAS AULAS ELECTRÓNICAS | M2 | 173.17
3.3L | PUERTAS DE ALUMINO Y VIDRIO PARA LAS AULAS ELECTRÓNICAS DE 1.10x2.10 MTS. | PZA | 4
3.4L | CANCEL DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA EL ACCESO DEL EDIFICIO | M2 | 22.37
3.5L | PUERTAS DE ALUMINO Y VIDRIO PARA EL ACCESO AL EDIFICIO EN DOS HOJAS DE 1.10x 2.33 MTS. CADA HOJA | PZA | 3
4L | INSTALACION ELECTRICA
4.1L | LUMINARIAS
4.1L | UNIDAD DE ILUMINACION DE HALOGENO DE BAJO VOLTAJE TIPO EMPOTRAR MARCA MULTI-DUC MODELO MR-16 FIJO No. DE CATALOGO MD-611-50; COMPUESTA DE ARMADURA DE ALUMINIO RECHAZADO DE 17 CM DE DIAMETRO ACABADA ESMALTADA EN COLOR BLANCO; BALASTRO DE 50 W 12 V SPOT 50 W HALOGENO, MR-16 BASE DE BAQUELITA GX. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, FLETES Y ACARREOS DESDE BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | PZA | 100
4.2L | UNIDAD DE ILUMINACION FLUORESCENTE TIPO INDUSTRIAL MARCA MULTI-DUC MODELO GAVILAN No. DE CATALOGO MD-259-G; COMPUESTA DE GABINETE DE 30 X 244 CMS FABRICADO EN LAMINA DE PRIMERA CALIBRE 22 ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO BLANCA 93% REFLECTANCIA CON ACRILICO; BALASTRO ELECTRONICO DE 2X59 W 60 C 128 V AFP SL; DOS JUEGOS DE LAMPARAS FLUORESCENTES DE 59 W T-8. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, FLETES Y ACARREOS DESDE BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | PZA | 387
4.3L | UNIDAD DE ILUMINACION FLUORESCENTE TIPO EMPOTRAR DE 2X26 W MARCA MULTI-DUC No. DE CATALOGO MD-816-226D; COMPUESTA DE REFLECTOR FABRICADO EN ALUMINIO RECHAZADO DE 20 CM DE DIAMETRO POR 10 CMS DE ALTURA CON CRISTAL SANBLASTEADO, ARILLO DE VISTA ESMALTADO EN COLOR BLANCO Y MUELLES PARA SUJETAR LA UNIDAD; BALASTRO COMPACTO DE 2X26 W, 60 C, 127 V, DOS BASES Y DOS TUBOS DE 26 WTS PL. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, FLETES Y ACARREOS DESDE BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | PZA | 40
4.4L | UNIDAD DE ILUMINACION FLUORESCENTE TIPO EMPOTRAR DE 2X32 W CON BISEL MARCA MULTI-DUC; COMPUESTA DE GABINETE DE 30 X 122 CMS FABRICADO EN LAMINA DE PRIMERA CALIBRE 22 ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO BLANCA 93% REFLECTANCIA CON DIFUSOR ACRILICO; BALASTRO ELECTRONICO DE 2X32 W, 60 C, 120 V AFP, CUATRO BASES RS DE MEDIA VUELTA Y DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 32 W T-8 4100 K. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, FLETES Y ACARREOS DESDE BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | PZA | 59
4.5L | UNIDAD DE ILUMINACION TIPO INDUSTRIAL MARCA MULTI-DUC MODELO MULTI-GLASS DE 400 W, DE ADITIVOS METALICOS No. DE CATALOGO MD-434D-GAM; COMPUESTA DE ARMADURA DE FUNDICION DE ALUMINIO, REFLECTOR DE ALUMINIO RECHAZADO Y ANODIZADO ALZAK, CON CRISTAL PRISMATICO DE BOROSILICATO ENGARGOLADO; BALASTRO DE 400 W 60 C 228 V AFP AUT, SOCKET MOGUL Y FOCO DE 400 WATS. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, FLETES Y ACARREOS DESDE BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | PZA | 6
4.3L | TABLEROS Y ALIMENTADORES
4.9L | TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO NQOD24-4AB12S, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P-100A, 3F-4H, 220-127V, 60 Hz., MARCA SQUARE D CON TABLILLA DE CONEXIÓN PARA T. F. | PZA | 6
4.10L | TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO I-LINE CATALOGO LA400M101A, MARCA SQUARE'D. CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 X 100 A | PZA | 1
4.11L | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA PARA TABLERO I-LINE CATALOGO No. FA32100, DE 3P-100A, MARCA SQUARE D. | PZA | 4
4.12L | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA FPOWER CATALOGO No. HFG34250 DE 3 X 250 A Y ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA, PLACA TIPO TOGGLE, MARCA FEDERAL PACIFIC ELECTRIC. | PZA | 1
4.13L | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA PARA TABLERO I-LINE No. CATALOGO FA32070, DE 3P-70A, MARCA SQUARE D. | PZA | 1
4.14L | ITERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2 x 60 AMP EN GABINETE NEMA 3R CATALOGO D222NRB MARCA SQUARE'D. | PZA | 3
4.15L | CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS, 90°C, 600 VOLTS, VINANEL XXI O VIAKON, CAL. No. 300 MCM, MCA. CONDUMEX O MONTERREY | ML | 240
4.16L | CABLE DE COBRE DESNUDO, CLASE B, CAL. 4/0 AWG MARCA CONDUMEX O MONTERREY | ML | 80
4.17L | CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS, 90°C, 600 VOLTS, VINANEL XXI O VIAKON, CAL. No. 2 AWG, MCA. CONDUMEX O MONTERREY | ML | 456
4.18L | CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS, 90°C, 600 VOLTS, VINANEL XXI O VIAKON, CAL. No. 4 AWG, MCA. CONDUMEX O MONTERREY | ML | 100
4.19L | CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS, 90°C, 600 VOLTS, VINANEL XXI O VIAKON, CAL. No. 8 AWG, MCA. CONDUMEX O MONTERREY | ML | 150
4.20L | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QOB DE 1P-15A, MARCA SQUARE D. | PZA | 55
4.21L | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QOB DE 1P-20A, MARCA SQUARE D. | PZA | 40
4.22L | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QOB DE 2P-15A, MARCA SQUARE D. | PZA | 2
4.23L | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QOB DE 2P-50A, MARCA SQUARE D. | PZA | 3
4.24L | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QOB DE 3P-30A, MARCA SQUARE D. | PZA | 3
4.4L | MINISPLIT
4.25L | SUMISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA TRANE MINISPLIT 5.0 TR . INCLUYE: | PZA | 3
CANALIZACION Y CABLEADO DE ALUMBRADO
4.26L | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G.G. PARED GRUESA DE 16 MM DE DIAM. A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAJE, ANDAMIOS, CORTES, CUERDAS, DOBLECES, BAYONETAS, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | ML | 0
4.27L | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G.G. PARED GRUESA DE 21 MM DE DIAM. A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAJE, ANDAMIOS, CORTES, CUERDAS, DOBLECES, BAYONETAS, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | ML | 0
4.28L | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G.G. PARED GRUESA DE 27 MM DE DIAM. A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAJE, ANDAMIOS, CORTES, CUERDAS, DOBLECES, BAYONETAS, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | ML | 0
4.29L | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 35 MM DE DIAM., A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAJE, ANDAMIOS, CORTES, CUERDAS, DOBLECES, BAYONETAS, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | ML | 0
4.30L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 16 MM. | PZA | 0
4.31L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 21MM | PZA | 0
4.32L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 27 MM | PZA | 0
4.33L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 35 MM | PZA | 0
4.34L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA, CON TAPA, PARA TUBO DE 1/2" DE DIAMETRO MCA RYMCO. | PZA | 0
4.35L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA, CON TAPA O SOBRETAPA, PARA TUBO DE 3/4" DE DIAMETRO, MCA RYMCO. | PZA | 0
4.36L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA, CON TAPA, PARA TUBO DE 1" DE DIAMETRO MCA RYMCO. | PZA | 0
4.37L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA, CON TAPA, PARA TUBO DE 1 1/4" DE DIAMETRO MCA RYMCO. | PZA | 0
4.38L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS, 600 V, 90 GRADOS CALIBRE 10 AWG, MARCA CONDUMEX O VIAKON. | ML | 0
4.39L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS, 90°C, 600 VOLTS, VINANEL XXI O VIAKON, CAL. No. 8 AWG, MCA. CONDUMEX O MONTERREY | ML | 0
4.40L | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, CON AISLAMIENTO THHW-LS, 600V, 90 GRADOS CALIBRE 12 AWG, MARCA CONDUMEX O VIAKON. | ML | 0
4.41L | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CLASE B, CAL. 12 AWG MARCA CONDUMEX O MONTERREY | ML | 0
4.42L | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, MONOFASICO, 10 A, 127 V, LINEA MODUS, CAT. E2001, MARCA BTICINO COLOR MARFIL. | PZA | 0
4.43L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE RESINA ABS, PARA APAGADOR DE 1, 2 O 3 UNIDADES, LINEA MODUS, CAT. E5N1 AL 3, MARCA BTICINO, COLOR MARFIL. INCLUYE CHASIS. | PZA | 0
4.44L | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR DE TRES VIAS, 10 A, 127 V, LINEA MODUS, CAT. E2001, MARCA BTICINO COLOR MARFIL. | PZA | 0
CANALIZACION Y CABLEADO DE CONTACTOS NORMALES
4.27L | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G.G. PARED GRUESA DE 21 MM DE DIAM. A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAJE, ANDAMIOS, CORTES, CUERDAS, DOBLECES, BAYONETAS, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | ML | 15
4.31L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 21MM | PZA | 5
4.48L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 21 MM DE DIAM. MCA. REXOLITE. | ML | 394
4.49L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 27 MM DE DIAM. MCA. REXOLITE. | ML | 34.2
4.51L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 21MM DE DIAM. MARCA REXOLITE. INCLUYE | PZA | 137
4.52L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE PVC USO PESADO, R-1, DE 27 MM. MARCA REXOLITE, INCLUYE | PZA | 8
4.55L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA DE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 21MM X 90º MARCA REXOLITE | PZA | 72
4.56L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA DE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 27MM X 90º MARCA REXOLITE | PZA | 4
4.34L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA, CON TAPA, PARA TUBO DE 1/2" DE DIAMETRO MCA RYMCO. | PZA | 69
4.35L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA, CON TAPA O SOBRETAPA, PARA TUBO DE 3/4" DE DIAMETRO, MCA RYMCO. | PZA | 4
4.57L | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO MARCA ANCLO O FOX. DE 21 MM | JGO | 73
4.58L | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO MARCA ANCLO O FOX. DE 27 MM | JGO | 4
4.39L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS, 90°C, 600 VOLTS, VINANEL XXI O VIAKON, CAL. No. 8 AWG, MCA. CONDUMEX O MONTERREY | ML | 448.2
4.38L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS, 600 V, 90 GRADOS CALIBRE 10 AWG, MARCA CONDUMEX O VIAKON. | ML | 849.6
4.41L | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CLASE B, CAL. 12 AWG MARCA CONDUMEX O MONTERREY | ML | 686.1
4.45L | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON BORNE PARA TIERRA FISICA, 127 V, IF, 2H, 15 A. No. CAT. M-5250-M MARCA ARROW-HART. CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA No CAT. 95101-B MARCA ARROW-HART, NEMA 5-15R, 180 W, INSTALADO A 30.0 CM S.N.P.T. INCLUYE: PRUEBAS DE POLARIDAD Y CONTINUIDAD. | PZA | 70
4.45.1L | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON BORNE PARA TIERRA FISICA, 127 V, IF, 2H, 15 A. No. CAT. M-5250-M MARCA ARROW-HART. CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA No CAT. 95101-B MARCA ARROW-HART, NEMA 5-15R, 180 W, INSTALADO EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA. INCLUYE: PRUEBAS DE POLARIDAD Y CONTINUIDAD. | PZA | 3
4.45.2L | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON BORNE PARA TIERRA FISICA, 127 V, IF, 2H, 15 A. No. CAT. M-5250-M MARCA ARROW-HART. CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA No CAT. 95101-B MARCA ARROW-HART, NEMA 5-15R, 180 W, INSTALADO EN PISO. INCLUYE: PRUEBAS DE POLARIDAD Y CONTINUIDAD. | PZA | 2
4.46L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON PROTECCION POR FALLA A TIERRA, 127V, 1F, 2H, 15 A, No. CAT. AHGF5242-I COLOR MARFIL MARCA ARROW-HART, CON PLACA; INSTALADO A 1.20 MTS S.N.P.T. INCLUYE: PRUEBAS DE POLARIDAD Y CONTINUIDAD. | PZA | 2
4.47L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO TRIFASICO POLARIZADO CON SEGURO DE MEDIA VUELTA, 220/127 V, 3F, 4H, 20 A, No. CAT. AH 6400, MARCA ARROW-HART COLOR NEGRO CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA No. CAT. 95091 MARCA ARROW-HART, NEMA L15-20R; INSTALADO A 30.0 CMS S.N.P.T. INCLUYE: PRUEBAS DE POLARIDAD Y CONTINUIDAD | PZA | 2
CANALIZACION Y CABLEADO DE CONTACTOS REGULADOS
4.27L | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G.G. PARED GRUESA DE 21 MM DE DIAM. A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAJE, ANDAMIOS, CORTES, CUERDAS, DOBLECES, BAYONETAS, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | ML | 34.4
4.28L | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G.G. PARED GRUESA DE 27 MM DE DIAM. A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAJE, ANDAMIOS, CORTES, CUERDAS, DOBLECES, BAYONETAS, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | ML | 47.8
4.31L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 21MM | PZA | 12
4.32L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 27 MM | PZA | 16
4.48L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 21 MM DE DIAM. MCA. REXOLITE. | ML | 322.5
4.49L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 27 MM DE DIAM. MCA. REXOLITE. | ML | 63.8
4.50L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 35 MM DE DIAM. MCA. REXOLITE. | ML | 61.8
4.51L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 21MM DE DIAM. MARCA REXOLITE. INCLUYE | PZA | 108
4.52L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE PVC USO PESADO, R-1, DE 27 MM. MARCA REXOLITE, INCLUYE | PZA | 21
4.53L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 35MM DE DIAM. MARCA REXOLITE INCLUYE | PZA | 21
4.35L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA, CON TAPA O SOBRETAPA, PARA TUBO DE 3/4" DE DIAMETRO, MCA RYMCO. | PZA | 100
4.57L | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO MARCA ANCLO O FOX. DE 21 MM | JGO | 100
4.58L | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO MARCA ANCLO O FOX. DE 27 MM | JGO | 20
4.60L | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO MARCA RAMCO O FOX. DE 35 MM | JGO | 4
4.36L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA DE LAMINA GALVANIZADA, CON TAPA, PARA TUBO DE 1" DE DIAMETRO MCA RYMCO. | PZA | 20
4.39L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS, 90°C, 600 VOLTS, VINANEL XXI O VIAKON, CAL. No. 8 AWG, MCA. CONDUMEX O MONTERREY | ML | 616.4
4.38L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS, 600 V, 90 GRADOS CALIBRE 10 AWG, MARCA CONDUMEX O VIAKON. | ML | 1123.6
4.41L | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CLASE B, CAL. 12 AWG MARCA CONDUMEX O MONTERREY | ML | 870
4.59L | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE (NORMAL) THHW-LS 600V 90 GRADOS CALIBRE 12 AWG COLOR VERDE PARA TIERRA AISLADA MARCA CONDUMEX. | ML | 870
4.54.1L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TIERRA AISLADA, 127V, 1F, 2H, 15 A, No. CAT. IG5262RN-E MARCA ARROW-HART, CON PLACA DE LEXAN COLOR NARANJA, CON LEYENDA "ISOLATED GROUND" No. CAT. IGPJ8, MARCA ARROW-HART, NEMA 5-15R, 250 W. INSTALADO EN PISO. INCLUYE: PRUEBAS DE POLARIDAD Y CONTINUIDAD. | PZA | 39
4.54L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TIERRA AISLADA, 127V, 1F, 2H, 15 A, No. CAT. IG5262RN-E MARCA ARROW-HART, CON PLACA DE LEXAN COLOR NARANJA, CON LEYENDA "ISOLATED GROUND" No. CAT. IGPJ8, MARCA ARROW-HART, NEMA 5-15R, 250 W. INSTALADO EN MURO A 30.0 CMS S.N.P.T. INCLUYE: PRUEBAS DE POLARIDAD Y CONTINUIDAD. | PZA | 78
4.54.2L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TIERRA AISLADA, 127V, 1F, 2H, 15 A, No. CAT. IG5262RN-E MARCA ARROW-HART, CON PLACA DE LEXAN COLOR NARANJA, CON LEYENDA "ISOLATED GROUND" No. CAT. IGPJ8, MARCA ARROW-HART, NEMA 5-15R, 250 W. INSTALADO EN PLAFON DE TABLAROCA. INCLUYE: PRUEBAS DE POLARIDAD Y CONTINUIDAD. | PZA | 4
4.54.3L | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TIERRA AISLADA, 127V, 1F, 2H, 15 A, No. CAT. IG5262RN-E MARCA ARROW-HART, CON PLACA DE LEXAN COLOR NARANJA, CON LEYENDA "ISOLATED GROUND" No. CAT. IGPJ8, MARCA ARROW-HART, NEMA 5-15R, 250 W. PARA EQUIPO ESPECIAL INSTALADO EN MURO A 30.0 CMS S.N.P.T. INCLUYE: PRUEBAS DE POLARIDAD Y CONTINUIDAD. | PZA | 3
5L | CARPINTERIA
5.1L | PUERTA DE TAMBOR DE MADERA DE PINO DE 1.00x2.10 MTS. FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO FORRADA EN SUS DOS CARA CON TRIPLAY DE 6 MM DE MADERA DE PRIMERA ACABADO CON LACA DE NITROCELULOSA AUTOMOTIVA RIVER DE COMEX COLOR SMA A TRES MANOS APLICADO CON PISTOLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MARCO ANGULO DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL, FLETES Y ACARREOS DESDE BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ANDAMIOS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | PZA | 36
5.2L | CERRADURA PARA PUERTA DE TAMBOR DE PINO | PZA | 36
5.3L | REMATE DE MADERA EN MURO BAJOS DE GABINETES PARA ALUMNOS, PRETILES DE PLANTA ALTA Y ALFARDAS DE ESCALERAS EXISTIENTES | ML | 181.28
6L | ESCALERA
6.1L | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NATURAL PARA ALOJAR ELEMENTOS DE CIMENTACION, CON PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.50 MTS. INCLUYE: TRASPALEOS, AFINE DE FONDO Y TALUDES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. VOLÚMEN MEDIDO EN BANCO. (P.U.O.T) | M3 | 0
6.2L | PLANTILLA DE 6 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C = 100 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL HECHO EN OBRA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON PENDIENTES SEÑALADAS EN PLANO DE CIMENTACION, VACIADO, MAESTREADO Y COLADO, MANO DE OBRA, ACARREOS DE LOS MATERIALES DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T) | M2 | 0
6.3L | HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN RESISTENCIA NORMAL F'Y = 4200 KG/CM2 .DEL NO. 3 ( 3/8" ), EL P.U INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, MERMAS, SEPARADORES, DOBLECES, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES, SOLDADURA A TOPE EN LOS DIAMETROS QUE SE INDICA EN PLANO , MANO DE OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN PREVIA AL COLADO,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD. SE DEBE DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE LA OBRA. (PUOT) | TON | 0
6.4L | HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN RESISTENCIA NORMAL F'Y = 4200 KG/CM2 .DEL NO. 5 ( 5/8" ), EL P.U INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, MERMAS, SEPARADORES, DOBLECES, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES, SOLDADURA A TOPE EN LOS DIAMETROS QUE SE INDICA EN PLANO , MANO DE OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN PREVIA AL COLADO,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD. SE DEBE DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE LA OBRA. (PUOT) | TON | 0
6.5L | SUMINISTRO, Y COLOCACIÓN DE CIMBRA ACABADO COMÚN EN MUROS, CONTRATRABES Y DADOS DE CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3RA. (VER PLANOS DE CIMENTACIÓN) HASTA 2.10 M. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, HABILITADO DE INTERSECCIONES, CORTES PARA DETALLES, PASOS HOMBRE SEGUN PLANO Y REGISTROS, HABILITADO DE CIMBRA, DESCIMBRA, TROQUELES, OBRA FALSA, TODO TIPO DE APOYOS Y SOPORTES, DETALLES CONTRA OTROS ELEMENTOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL Y SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(PUOT) | M2 | 0
6.6L | RELLENO EN CEPAS DE CIMENTACION PARA DAR NIVEL DE PISO A BASE DE TEPETATE COMPACTADO MECANICAMENTE AL 90% PROCTOR COLOCADO EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA FLETES Y ACARREOS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESPERDICIO, TENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, EQUIPO Y PRUEBAS DE COMPACTACION CAPA POR CAPA ANTES DE PROCEDER A TENDER LA SIGUIENTE CAPA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. VOLUMEN MEDIO EN BANCO. (P.U.O.T.) | M3 | 0
6.7L | RELLENO DE CEPAS DE CIMENTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90 % PROCTOR CON BAILARINA O RODILLO VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: SELECCIONAR EL MATERIAL DESDE EL BANCO DE PRESTAMO DE LA UNIDAD, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRASPALEOS, CARGAS, DESCARGAS, EXTENDIDO Y HUMEDECIDO DEL MATERIAL, PRUEBAS DE COMPACTACION PREVIA A LA COLOCACION DE LA SIGUIENTE CAPA DE 15 CMS, LIMPIEZA EN AREA DE DESCARGA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD, MUESTREO Y PRUEBAS REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE LA OBRA (PUOT) | M3 | 0
6.8L | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA DE ESCALERA, EN TRABES A BASE DE VIGAS IR DE 18" Y 12" Y/O CUALQUIER PERALTE Y DIVERSOS PESOS DE ACUERDO CON TABLA DE PERFILES DEL PLANOS, EN ACERO ASTM A-36. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE CONEXIONES METALICAS, FABRICADAS EN OBRA A PARTIR DE PLACAS DE ACERO AL CARBÓN A-36 SOLDADAS EN OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, PRIMER ALQUIDALICO ANTICORROSIVO 52 B DE SYLPYL COLOCADO EN TALLER BAJO EL PROCEDIMIENTO INDICADO EN LA NOTA No. 39 DE LA PARTIDA DE ESTRUCTURA, TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZAS, CORTE, PREPARACION, MARCA DE No. DE PIEZA CON PLANTILLA Y PINTURA, CARGA Y DESCARGA, FLETES, ACARREOS, ALMACENAMIENTO, MANIOBRAS, IZAJES CON GRUA, ELEVACIONES, EQUIPOS EN TALLER Y EN CAMPO, MONTAJES, SOLDADURA E-7018 EN TALLER Y EN CAMPO, RESPALDOS, PLACAS DE APOYO PROVISIONALES PARA SU COLOCACIÓN DEFINITIVA, CONTRAVENTEOS EN SU CASO, MANO DE OBRA NORMAL Y ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA FABRICACION Y MONTAJE EN SITIO. (PUOT). | KG | 0
6.9L | FORJADO DE ESCALON A BASE DE MONTEN 12 MT12 DE 0.30 MTS DE HUELLA X 1.20 MTS DE LARGO, SOLDADO A ALFARDA, COLADOS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADOS CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PARA RECIBIR LOSETA CERAMICA. INCLUYE : SUMINISTRO Y HABILITADO DE MATERIALES, MONTAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, ACARREOS, SOLDADURAS, DESPERDICIOS, PRUEBAS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA FABRICACION Y MONTAJE EN SITIO. (PUOT) | PZA | 0
6.10L | FORJADO DE ESCALON A BASE DE MONTEN 12 MT12 DE 0.30 MTS DE HUELLA X 1.80 MTS DE LARGO, SOLDADO A ALFARDA, COLADOS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADOS CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO PARA RECIBIR LOSETA CERAMICA. INCLUYE : SUMINISTRO Y HABILITADO DE MATERIALES, MONTAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, ACARREOS, SOLDADURAS, DESPERDICIOS, PRUEBAS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA FABRICACION Y MONTAJE EN SITIO. (PUOT) | PZA | 0
6.11L | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE DESCANSOS A BASE DE LOSACERO GALVADECK 25, CALIBRE 22, CON PINTURA DE FABRICA HORNEADA COLOR BLANCO "GALVAK 28" DE GALVAK, EN PIEZAS COMPLETAS DE VIGA A VIGA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNOS DE CORTANTE DE 3/4" DE DIAMETRO X 3 3/16" DE LONGITUD Y FERRUL, COLOCADOS SOBRE LOSACERO EN TRABES PRINCIPALES Y LARGUEROS @ 2 VALLES POR MEDIO DE FUSION CON MAQUINA PEMEADORA MCA. NELSON, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 / 10 - 10 EN LOSA DE ENTREPISO, SUMINISTRO, COLOCACION Y VIBRADO DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL ESTRUCTURAL CLASE I, F'C = 250 KG/CM2 REVENIMIENTO 12 CM, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", BOMBEABLE, CON ADITIVO "FIBERCON" DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, VACIADO SOBRE LOSACERO GALVADECK, ACABADO PULIDO INTEGRAL CON EQUIPO MECANICO, EN CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER ALTURA, DE 5.0 CM DE ESPESOR DESDE CRESTA DE LAMINA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, FIJACIÓN, PINTURA Y REPINTADO EN DONDE SEA NECESARIO, TRAZO, CORTE, PREPARACION, CARGA Y DESCARGA, FLETES, ACARREOS, ALMACENAMIENTO, MANIOBRAS, ELEVACIONES, EQUIPOS EN CAMPO, MONTAJES, EQUIPO CONVENCIONAL Y ESPECIALIZADOS, MADRINAS Y/O APOYOS PROVISIONALES, CONTRAVENTEOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA FABRICACION Y MONTAJE EN SITIO. (PUOT). | M2 | 0
6.12L | PINTURA ESMALTE COMEX REKOR C/R, EN ESTRUCTURA METALICA. INCLUYE: DOS MANOS DE PINTURA Y UNA MANO DE PRIMER ANTICORRO, SUMINISTRO DE MATERIALES, APLICACION HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, FLETES Y ACARREOS DESDE BODEGA DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.) | M2 | 0