## CATALOGO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA |  |  |  | FECHA | 2004-10-20
DIRECCIÓN DE OBRAS
OBRA: CANCELERIA, ACABADOS E INSTALACIONES DE LOS MODULOS "A" "B" Y "E" DEL EDIFICIO DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE LA UNIDAD XOCHIMILCO |  |  | CONCURSO: UAM CAO.LPRX.02.2004
UBICACIÓN: UNIDAD XOCHIMILCO
ES INDISPENSABLE APOYARSE EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DEL G.D.F. PARA CONOCER EL ALCANCE REAL DEL CONCEPTO.
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
NOTAS GENERALES
NOTA 1 | LA EMPRESA GANADORA DEBERÁ ENTREGAR LAS INSTALACIONES EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA COMO LAS RECIBE.
NOTA 2 | LAS EMPRESAS DEBERÁN CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA SU PERSONAL, EN LA CANTIDAD SUFICIENTE DE ACUERDO AL NUMERO DE OBREROS.
NOTA 3 | SERÁ DETERMINANTE LA CORRECTA ASIMILACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PLANOS Y EN ESTE CATALOGO DE CONCEPTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. ASÍ MISMO AQUELLA INFORMACIÓN QUE SE GENERE A PARTIR DE LA ACLARACIÓN DE LAS DUDAS QUE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS NOS HAGAN LLEGAR LOS PARTICIPANTES EN ESTE PROCESO DE LICITACIÓN. EN NINGÚN MOMENTO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE ACEPTARAN, POR PARTE DE LOS LICITANTES, MODIFICACIONES A LO ESTABLECIDO EN ESTE CATALOGO NI A LO EXPRESAMENTE INDICADO EN LOS PLANOS, DESPUÉS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
NOTA 4 | EL CONCURSANTE GANADOR SE HACE RESPONSABLE SOLIDARIO DEL CONTENIDO DE LOS PLANOS Y EL CATALOGO Y SI NO ESTA DE ACUERDO CON ALGO DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO ANTES DE ACEPTAR EL FALLO Y FIRMAR EL CONTRATO.
NOTA 5 | ES RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES, CUALQUIER INTERPRETACIÓN ERRÓNEA QUE SE HAGA DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA UNIVERSIDAD, HECHO POR EL CUAL DEBERÁ ASUMIR EN TÉRMINOS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE.
NOTA 6 | EN LOS CASOS QUE NO SE TENGAN TODOS ELEMENTOS PARA DETERMINAR EL ALCANCE DE LOS CONCEPTOS DE OBRA SE TOMARA COMO BASE LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.
NOTA 7 | EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO DERIVADO DE SUS INSTALACIONES PROVISIONALES, COMO SON BODEGAS, ALMACENES, OFICINAS DE OBRA, LOS CABLES, EXTENSIONES Y PROTECCIONES (INTERRUPTORES), ELÉCTRICOS, E ILUMINACIÓN QUE LE PERMITAN DESEMPEÑAR SUS TRABAJOS SIN DAÑAR LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD ACADEMICA EN LA QUE SE ESTE CONSTRUYENDO.
NOTA 8 | EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO DERIVADO DEL PERSONAL DE CAMPO COMO, BODEGUEROS, ALMACENISTAS, VELADORES QUE CONTROLEN Y RESGUARDEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS, YA QUE LA UNIVERSIDAD NO SERÁ RESPONSABLE DE PERDIDAS O DAÑOS A SU EQUIPO.
NOTA 9 | EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR LOS TURNOS DE TRABAJO Y LA CANTIDAD DE OPERARIOS SUFICIENTES, DE TAL MANERA DE NO REBASAR EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA.
NOTA 10 | EL TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA SERÁ PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, EN EL SE DEBERÁN DE CONSIDERAR TODOS LOS INCIDENTES, RENDIMIENTOS Y PROCESOS DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA INJERENCIA DE OTRAS ESPECIALIDADES QUE PUEDAN INFLUIR EN EL PROCESO DE OBRA.
NOTA 11 | EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DE SUS TRABAJADORES EN LA OBRA Y EN LAS ZONAS ADYACENTES Y PARA LO CUAL DEBERÁ DE CONSIDERAR EL EQUIPO NECESARIO COMO SON BOTAS, CASCOS, GUANTES, GOGLES, SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, ETC. Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS.
NOTA 12 | SE REALIZARAN LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NECESARIAS PREVIO A LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS LO REQUIERAN, ASÍ COMO LAS PRUEBAS PROPIAS QUE INDICAN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, DE VAPOR, DE AIRE COMPRIMIDO, DE AIRE ACONDICIONADO, DE GAS L.P. O NATURAL, ESPECIALES, ETC.
NOTA 13 | UNA VEZ ASIGNADO EL CONTRATO A LA CONTRATISTA GANADORA, ESTA OBLIGADA A PRESENTAR UN PROGRAMA DETALLADO POR NIVELES CON LOS SUMINISTROS Y LAS ACTIVIDADES MAS REPRESENTATIVAS.
NOTA 14 | SE LE INFORMA AL CONTRATISTA GANADORA DEL CONCURSO QUE LAS MARCAS ESPECIFICADAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS NO PODRAN SER CAMBIADAS POR SIMILARES, POR LO QUE ES IMPORTANTE SE CONSIDEREN LOS DE TIEMPOS DE FABRICACION Y ENTREGA PARA REALIZAR LOS PEDIDOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES Y EQUIPOS A LA OBRA.
NOTA 15 | EL CONCURSANTE DEBERÁ CONSIDERAR EN SUS PRECIOS UNITARIOS LOS ACARREO DESDE LA CALLE O LUGAR DE ENTREGA DE SUS INSUMOS HASTA EL LUGAR DE ALMACENAMIENTO Y/O UTILIZACION, EL CUAL EVALUARA EL CONTRATISTA EN LA VISITA DE OBRA.
CATALOGO DE CONCEPTOS.
MODULO "A"
1 | ACABADOS
NORMAS DE CONSTRUCCION DEL G.D.F. QUE APLICAN PARA ESTA PARTIDA: 3.01.01.042 3.01.02.041 3.01.02.047 3.01.02.038 3.01.02.039 3.01.02.007
NOTA 16 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN ESTA PARTIDA INCLUYEN TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LOS TRABAJOS Y HASTA SU FINALIZACION, ELEVACIONES, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, DENTRO DE LA OBRA Y HASTA PIE DE CAMION EN EL CASO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LIMPIEZAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE TERMINADA (P.U.O.T.)
NOTA 17 | CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS EL COSTO QUE INCLUYE TODO EL AZULEJO "INCLUYENDO DESPERDICIOS", EL MORTERO, EL CEMENTO BLANCO, EL COLOR PARA EL CEMENTO AGUA, PUESTOS EN EL LUGAR DE SU USO, LA OBRA DE MANO NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LA TERMINACION DE DICHO CONCEPTO DE TRABAJO HASTA SU TOTAL TERMINACION Y ACEPTACION POR LA U.A.M. INCLUYENDO ENTRE OTRAS OPERACIONES EL HUMEDECIDO DE LA BASE, LA COLOCACION DE MAESTRAS, EL MORTERO , EL AZULEJO, REMATES, EMBOQUILLADOS, LOS RESANES Y LA RESTITUCION PARCIAL O TOTAL POR CUENTA DEL CONTRATISTA DE LA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA CORRECTAMENTE A JUICIO DE LA U.A.M. LA RENTA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, AMACAS, EQUIPO DE ELEVACION Y PROTECCION QUE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA U.A.M. LA LIMPIEZA DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS AL LUGAR QUE INDIQUE, TOSOS LOS CARGOS MENCIONADOS EN EL CONTRATO DE OBRA QUE NO SE MENCIONEN EN ESTAS ESPECIFICACIONES.
PISOS
1.1 | RECUBRIMIENTO EN PISOS CON LOSETA SANTA JULIA LINEA VITRICOTTA MATIZ COLOR GRIS DE 33x33 CMS. COLOCANDO UNA FRANJA EN CIRCULACIONES (INDICADA EN PLANO DE DESPIECE) DE 33 CMS. DE ANCHO DE LOSETA SANTA JULIA LINEA KRIPTON COLOR ESMERALDA ASENTADO CON PEGALOZA MARCA SANTA JULIA, CON JUNTA DE 5 MM A BASE DE BOQUILLA SANTA JULIA COLOR NEGRO, EL PISO SERA COLOCADO POR LOCAL DE ACUERDO AL DESPIECE CORRESPONDIENTE INDICADO EN PROYECTO Y PLANO CORRESPONDIENTE, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, PREPARACIÓN Y PICADO DE LA SUPERFICIE BASE, TRAZO, NIVELACIÓN, ALINEAMIENTO, CORTES CON DISCO, BOQUILLAS CON CORTE A 45 GRADOS, AJUSTE, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA.
1.1.1 | PLANTA BAJA | M2 | 437.25 |  | 0
1.1.2 | PRIMER NIVEL | M2 | 403.73 |  | 0
1.1.3 | SEGUNDO NIVEL | M2 | 403.73 |  | 0
1.1.4 | TERCER NIVEL | M2 | 403.73 |  | 0
1.2 | CENEFA EN PISOS CON LOSETA SANTA JULIA LINEA KRIPTON COLOR ESMERALDA DE 10 CMS. DE ANCHO (CORTADO DE LAS PIEZAS DE 33x33 CMS.) ASENTADO CON PEGALOZA MARCA SANTA JULIA, CON JUNTA DE 5 MM A BASE DE BOQUILLA MARCA SANTA JULIA COLOR NEGRO, EL PISO SERA COLOCADO POR LOCAL DE ACUERDO AL DESPIECE CORRESPONDIENTE INDICADO EN PROYECTO Y PLANO CORRESPONDIENTE, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, PREPARACIÓN Y PICADO DE LA SUPERFICIE BASE, TRAZO, NIVELACIÓN, ALINEAMIENTO, CORTES CON DISCO, BOQUILLAS CON CORTE A 45 GRADOS, AJUSTE, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA.
1.2.1 | PLANTA BAJA | ML | 6.27 |  | 0
1.2.2 | PRIMER NIVEL | ML | 1.65 |  | 0
1.2.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 1.65 |  | 0
1.2.4 | TERCER NIVEL | ML | 1.65 |  | 0
1.3 | JUNTA CONSTRUCTIVA EN PISO SEGÚN DETALLE D-3 DEL PLANO DET-2, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, TRAZO, NIVELACIÓN, ALINEAMIENTO, CORTES CON DISCO, BOQUILLAS CON CORTE A 45 GRADOS, AJUSTE, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA.
1.3.1 | PLANTA BAJA | ML | 44.7 |  | 0
1.3.2 | PRIMER NIVEL | ML | 44.7 |  | 0
1.3.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 44.7 |  | 0
1.3.4 | TERCER NIVEL | ML | 44.7 |  | 0
MUROS
1.4 | MUROS, MURETES Y ANTEPECHOS DE TABLAROCA NORMAL DE 13 MM. DE ESPESOR, MARCA YPSA O CIKSA A DOS CARAS, PARA FORMAR MURO DE 9.0 CM DE ESPESOR, Y DE 3.10 MTS DE ALTURA PROMEDIO (VERIFICAR ALTURA MAXIMA EN SITIO, SEGUN UBICACION DE MUROS EN PLANTA), CON BASTIDORES A BASE DE POSTES GALVANIZADOS DE 63.5 MM. CAL. 26 A CADA 60CM Y CANAL DE AMARRE DE 63.5 MM. FIJADO AL PISO Y TECHO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, BOQUILLAS, PASOS DE INSTALACIONES, DESPERDICIOS, TRAZO, TORNILLO TIPO HI-LO DE 26.4 MM A CADA 30 CMS. EN EL PERIMETRO DE CADA PANEL Y EN EL POSTE INTERMEDIO, CINTA CUBREJUNTAS PERFACINTA, ACABADO CON REDIMIX, LIMPIEZA, EL ACABADO INICIAL DE LA SUPERFICIE SERA PREPARADA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.
1.4.1 | PLANTA BAJA | M2 | 352.1 |  | 0
1.4.2 | PRIMER NIVEL | M2 | 374.08 |  | 0
1.4.3 | SEGUNDO NIVEL | M2 | 374.08 |  | 0
1.4.4 | TERCER NIVEL | M2 | 374.08 |  | 0
1.5 | MUROS, A BASE DE DOS CARAS APARENTES DE TABLAROCA NORMAL DE 13 MM. MARCA YPSA O CIKSA, CON UNA CARA INTERIOR DE TRIPLAY DE 19 MM ENTRE LOS PANELES DE TABLARROCA COMO REFUERZOPARA RECIBIR TEBLEROS ELECTRICO, SOBRE BASTIDOR A BASE DE PERFIL ZC-250 CALIBRE 16, FORMANDO RETICULA A CADA 0.60 MTS HORIZONTAL Y A CADA 1.00 MTS VERTICAL, FIJADO AL PISO Y TECHO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, PASOS DE INSTALACIONES, BOQUILLAS, DESPERDICIOS ,TRAZO,TORNILLO TIPO HI-LO DE 26.4 MM A CADA 30 CMS. CINTA CUBREJUNTAS, PERFACINTA, ACABADO CON REDIMIX, Y LIMPIEZA DEJANDO LA SUPERFICIE PREPARADA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.
1.5.1 | PLANTA BAJA | M2 | 23.34 |  | 0
1.5.2 | PRIMER NIVEL | M2 | 23.34 |  | 0
1.5.3 | SEGUNDO NIVEL | M2 | 23.34 |  | 0
1.5.4 | TERCER NIVEL | M2 | 23.34 |  | 0
1.6 | MUROS, MURETES-MIXTO, A BASE DE UN CARA DE TABLAROCA NORMAL DE 13 MM. MARCA YPSA O CIKSA DE UN LADO Y UNA CARA YA EXISTENTE POR EL EXTERIOR DE PLYCEM DE 13.0 MM DE ESPESOR EN EL LADO OPUESTO, PARA FORMAR MURO DE 20.0 CM DE ESPESOR Y DE 3.10 MTS DE ALTURA PROMEDIO (VERIFICAR ALTURA MAXIMA EN SITIO, SEGUN UBICACION DE MUROS EN PLANTA), CON BASTIDOR A BASE DE POSTES GALVANIZADOS DE 63.5 MM. CAL. 26 A CADA 60CM Y CANAL DE AMARRE DE 63.5 MM. FIJADO AL PISO Y TECHO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PASOS DE INSTALACIONES, BOQUILLAS, DESPERDICIOS, TRAZO, TORNILLO TIPO HI-LO DE 26.4 MM A CADA 30 CMS. EN EL PERIMETRO DE CADA PANEL Y EN EL POSTE INTERMEDIO, CINTA CUBREJUNTAS, PERFACINTA, ACABADO CON REDIMIX Y LIMPIEZA DEJANDO LA SUPERFICIE PREPARADA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.
1.6.1 | PLANTA BAJA | M2 | 4.36 |  | 0
1.6.2 | PRIMER NIVEL | M2 | 4.36 |  | 0
1.6.3 | SEGUNDO NIVEL | M2 | 4.36 |  | 0
1.6.4 | TERCER NIVEL | M2 | 4.36 |  | 0
1.7 | AISLANTE ACUSTICO DE FIBRA MINERAL MARCA AISLOHOGAR DE 2" DE ESPESOR COLOCADO EN MUROS, MURETES Y ANTEPECHOS DE TABLAROCA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRAZO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.
1.7.1 | PLANTA BAJA | M2 | 152.43 |  | 0
1.7.2 | PRIMER NIVEL | M2 | 152.43 |  | 0
1.7.3 | SEGUNDO NIVEL | M2 | 152.43 |  | 0
1.7.4 | TERCER NIVEL | M2 | 152.43 |  | 0
1.8 | TAPA INTERIOR DE MURO DE FACHADA PARA CUBRIR ESTRUCTURA METALICA A BASE DE UN CARA DE TABLAROCA NORMAL DE 13 MM. MARCA YPSA O CIKSA DE 1.21 MTS DE ALTURA PROMEDIO (VERIFICAR ALTURA MAXIMA EN SITIO, SEGUN UBICACION DE MUROS EN PLANTA), INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, PASOS DE INSTALACIONES, BOQUILLAS, DESPERDICIOS, TRAZO, TORNILLO TIPO HI-LO DE 26.4 MM A CADA 30 CMS. EN EL PERIMETRO DE CADA PANEL Y EN EL POSTE INTERMEDIO, CINTA CUBREJUNTAS, PERFACINTA, ACABADO CON REDIMIX, ACABADO CON BASE COAT Y LIMPIEZA DEJANDO LA SUPERFICIE PREPARADA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.
1.8.1 | PLANTA BAJA | M2 | 50.12 |  | 0
1.8.2 | PRIMER NIVEL | M2 | 50.12 |  | 0
1.8.3 | SEGUNDO NIVEL | M2 | 50.12 |  | 0
1.8.4 | TERCER NIVEL | M2 | 50.12 |  | 0
1.9 | RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS METÁLICAS A BASE DE UNA CARA DE TABLAROCA NORMAL DE 13 MM. MARCA YPSA O CIKSA, POR AMBOS LADOS, DE 0.46 MTS DE ALTURA, SOBRE BASTIDOR A BASE DE PERFIL PROLAMSA C-125 SEGUN DETALLE D-7 DEL PLANO DET-4, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRAZO Y LIMPIEZA DEJANDO LA SUPERFICIE PREPARADA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.
1.9.1 | PLANTA BAJA | ML | 7.32 |  | 0
1.9.2 | PRIMER NIVEL | ML | 7.32 |  | 0
1.9.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 7.32 |  | 0
1.9.4 | TERCER NIVEL | ML | 7.32 |  | 0
1.1 | ZOCLO A BASE DE SOLERA DE ALUMINIO DURANODIK DE 3"x1/8" SEGÚN DETALLE D-9 DEL PLANO DET-4, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRAZO Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.
1.10.1 | PLANTA BAJA | ML | 279.2 |  | 0
1.10.2 | PRIMER NIVEL | ML | 279.2 |  | 0
1.10.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 279.2 |  | 0
1.10.4 | TERCER NIVEL | ML | 279.2 |  | 0
1.11 | CAJILLO VERTICAL DE 0.45x0.45 MTS. A BASE 3 CARAS DE PANEL DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR MARCA YPSA O CIKSA HASTA UNA ALTURA DE 3.10 MTS. CON BASTIDORES A BASE DE POSTES GALVANIZADOS DE 41 MM. CAL. 26 A CADA 60 CM Y CANALES DE AMARRE DE 41 MM FIJADO AL PISO Y TECHO, SEGUN DETALLE D-14 DEL PLANO DET-6, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, PASOS DE INSTALACIONES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, TRAZO, COLGANTES, MATERIALES PARA FIJAR, TRAZO, TORNILLOS TIPO HI-LO DE 26.4 MM A CADA 30 CM EN EL PERIMETRO DE CADA PANEL Y EN EL POSTE INTERMEDIO, CINTA, CUBREJUNTAS PERFACINTA, LIJADO, ACABADO CON REDIMIX Y LIMPIEZA, DEJANDO LA SUPERFICIE PREPARADA PARA RECIBIR ACABADO FINAL, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION.
1.11.1 | PLANTA BAJA | ML | 12.4 |  | 0
1.11.2 | PRIMER NIVEL | ML | 12.4 |  | 0
1.11.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 12.4 |  | 0
1.11.4 | TERCER NIVEL | ML | 12.4 |  | 0
1.12 | CAJILLO VERTICAL DE 0.23x1.04 MTS. A BASE 3 CARAS DE DE PANEL DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR MARCA YPSA O CIKSA HASTA UNA ALTURA DE 3.10 MTS. CON BASTIDORES A BASE DE POSTES GALVANIZADOS DE 41 MM. CAL. 26 A CADA 60 CM Y CANALES DE AMARRE DE 41 MM FIJADO AL PISO Y TECHO, SEGUN DETALLE D-15 DEL PLANO DET-6, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, PASOS DE INSTALACIONES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, TRAZO, COLGANTES, MATERIALES PARA FIJAR, TRAZO, TORNILLOS TIPO HI-LO DE 26.4 MM A CADA 30 CM EN EL PERIMETRO DE CADA PANEL Y EN EL POSTE INTERMEDIO, CINTA, CUBREJUNTAS PERFACINTA, LIJADO, ACABADO CON REDIMIXY LIMPIEZA, DEJANDO LA SUPERFICIE PREPARADA PARA RECIBIR ACABADO FINAL, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION.
1.12.1 | PLANTA BAJA | ML | 9.3 |  | 0
1.12.2 | PRIMER NIVEL | ML | 9.3 |  | 0
1.12.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 9.3 |  | 0
1.12.4 | TERCER NIVEL | ML | 9.3 |  | 0
1.13 | CAJILLO VERTICAL DE 0.23x0.45 MTS. A BASE 3 CARAS DE DE PANEL DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR MARCA YPSA O CIKSA HASTA UNA ALTURA DE 3.10 MTS. CON BASTIDORES A BASE DE POSTES GALVANIZADOS DE 41 MM. CAL. 26 A CADA 60 CM Y CANALES DE AMARRE DE 41 MM FIJADO AL PISO Y TECHO, SEGUN DETALLE D-14a DEL PLANO DET-6, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, PASOS DE INSTALACIONES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, TRAZO, COLGANTES, MATERIALES PARA FIJAR, TRAZO, TORNILLOS TIPO HI-LO DE 26.4 MM A CADA 30 CM EN EL PERIMETRO DE CADA PANEL Y EN EL POSTE INTERMEDIO, CINTA, CUBREJUNTAS PERFACINTA, LIJADO, ACABADO CON REDIMIXY LIMPIEZA, DEJANDO LA SUPERFICIE PREPARADA PARA RECIBIR ACABADO FINAL, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION.
1.13.1 | PLANTA BAJA | ML | 3.1 |  | 0
1.13.2 | PRINER NIVEL | ML | 3.1 |  | 0
1.13.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 3.1 |  | 0
1.13.4 | TERCER NIVEL | ML | 3.1 |  | 0
1.14 | CAJILLO VERTICAL DE 0.35x0.75 MTS. A BASE 3 CARAS DE DE PANEL DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR MARCA YPSA O CIKSA HASTA UNA ALTURA DE 3.10 MTS. CON BASTIDORES A BASE DE POSTES GALVANIZADOS DE 41 MM. CAL. 26 A CADA 60 CM Y CANALES DE AMARRE DE 41 MM FIJADO AL PISO Y TECHO, SEGUN DETALLE D-14b DEL PLANO DET-6, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, PASOS DE INSTALACIONES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, TRAZO, COLGANTES, MATERIALES PARA FIJAR, TRAZO, TORNILLOS TIPO HI-LO DE 26.4 MM A CADA 30 CM EN EL PERIMETRO DE CADA PANEL Y EN EL POSTE INTERMEDIO, CINTA, CUBREJUNTAS PERFACINTA, LIJADO, ACABADO CON REDIMIXY LIMPIEZA, DEJANDO LA SUPERFICIE PREPARADA PARA RECIBIR ACABADO FINAL, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION.
1.14.1 | PLANTA BAJA | ML | 3.1 |  | 0
1.14.2 | PRIMER NIVEL | ML | 3.1 |  | 0
1.14.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 3.1 |  | 0
1.14.4 | TERCER NIVEL | ML | 3.1 |  | 0
1.15 | CANES DE MADERA PARA PUERTAS Y CANCELES EN MUROS DE TABLAROCA A BASE DE BARROTES DE MADERA FIJOS A PISO Y TECHO, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, RECORTES, FIJACIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION.
1.15.1 | PLANTA BAJA | ML | 196.44 |  | 0
1.15.2 | PRIMER NIVEL | ML | 196.44 |  | 0
1.15.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 196.44 |  | 0
1.15.4 | TERCER NIVEL | ML | 196.44 |  | 0
1.16 | ESQUINERO METALICO MCA. YPSA DE LAMINA GALVANIZADA EN MUROS DE TABLAROCA. INCLUYE: SUMINISTRO, DESPERDICIOS, REDIMIX, CINTA, CUBREJUNTAS PERFACINTA, TORNILLOS O REMACHES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, DEJANDO LA SUPERFICIE PREPARADA PARA RECIBIR ACABADO FINAL.
1.16.1 | PLANTA BAJA | ML | 455.88 |  | 0
1.16.2 | PRIMER NIVEL | ML | 455.88 |  | 0
1.16.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 455.88 |  | 0
1.16.4 | TERCER NIVEL | ML | 455.88 |  | 0
1.17 | LAMBRIN A BASE DE LOSETA DAL MONTE COLOR BLANCO DE 20x20 CMS. ASENTADO CON PASTA CREST, A UNA ALTURA DE 2.45 LECHO BAJO DE PLAFON, EN MUROS DEL DUCTO DE TARJA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS CARGA, DESCARGA ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE BASE, TRAZO NIVELACIÓN, ALINEAMIENTO, CORTES CON DISCO, BOQUILLAS CON CORTE A 45 GRADOS, AJUSTES, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, JUNTEADO A HUESO, LECHADEADO.
1.17.1 | PLANTA BAJA | M2 | 7.35 |  | 0
1.17.2 | PRIMER NIVEL | M2 | 7.35 |  | 0
1.17.3 | SEGUNDO NIVEL | M2 | 7.35 |  | 0
1.17.4 | TERCER NIVEL | M2 | 7.35 |  | 0
1.18 | FORJADO DE JUNTA A BASE DE CANAL DE ALUMINIO PARA SEPARAR PINTURA VINILICA BLANCA DE PINTURA VINILICA AZUL, EN MUROS DE TABLAROCA, SEGUN DETALLE D-18 DEL PLANO DET-8, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
1.18.1 | PLANTA BAJA | ML | 374.94 |  | 0
1.18.2 | PRIMER NIVEL | ML | 372.55 |  | 0
1.18.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 375 |  | 0
1.18.4 | TERCER NIVEL | ML | 374.98 |  | 0
1.19 | FABRICACION DE JUNTA PARA FIJACION DE CANCELERIA CON IPR DE 0.22 MTS DE ANCHO POR 0.51 MTS DE ALTO, A BASE DE PERFIL PROLAMSA R-125 DE 32 X 19 MM CALIBRE 20 PERFIL CANAL LISTON 635 Y TABLAROCA DE 12.7 MM SEGÚN DETALLE D-1a DEL PLANO DET-1, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
1.19.1 | PLANTA BAJA | ML | 10.24 |  | 0
1.19.2 | PRIMER NIVEL | ML | 10.24 |  | 0
1.19.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 10.24 |  | 0
1.19.4 | TERCER NIVEL | ML | 10.24 |  | 0
1.2 | FABRICACION DE JUNTA PARA FIJACION DE CANCELERIA CON ARMADURA DE 0.18 X 0.51 MTS A BASE DE PERFIL PROLAMSA R-125 DE 32 X 19 MM CALIBRE 20, SEGÚN DETALLE D-1c DEL PLANO DET-1, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
1.20.1 | PLANTA BAJA | ML | 5.12 |  | 0
1.20.2 | PRIMER NIVEL | ML | 5.12 |  | 0
1.20.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 5.12 |  | 0
1.20.4 | TERCER NIVEL | ML | 5.12 |  | 0
1.21 | FIJACION DE MURO DE TABLAROCA, POR AMBOS LADOS, CON ARMADURA, TRABE IPR Y COLUMNA METALICA A BASE DE PERFIL PROLAMSA R-225 CALIBRE 10, SEGÚN DETALLES D-4a, D-4b Y D-4c DEL PLANO DET-2, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
1.21.1 | PLANTA BAJA | ML | 85.9 |  | 0
1.21.2 | PRIMER NIVEL | ML | 73.5 |  | 0
1.21.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 85.9 |  | 0
1.21.4 | TERCER NIVEL | ML | 85.9 |  | 0
1.22 | FIJACION DE MURO DE TABLAROCA, POR AMBOS LADOS, EN SU CRUCE CON ARMADURA, A BASE DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 Y PANEL DE TABLAROCA DE 12.7 MM, SEGÚN DETALLES D-5 DEL PLANO DET-2 Y D-8 DEL PLANO DET-4, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
1.22.1 | PLANTA BAJA | PZA | 20 |  | 0
1.22.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 20 |  | 0
1.22.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 20 |  | 0
1.22.4 | TERCER NIVEL | PZA | 20 |  | 0
1.23 | FIJACION DE MURO DE TABLAROCA, POR AMBOS LADOS, EN SU REMATE CON LA LOSACERO, RECORTANDO EL PANEL DE TABLAROCA SIGUIENDO LA CONFIGURACION DE LA LOSACERO, SEGÚN DETALLE D-19 DEL PLANO DET-8, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
1.23.1 | PLANTA BAJA | ML | 43.58 |  | 0
1.23.2 | PRIMER NIVEL | ML | 43.58 |  | 0
1.23.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 43.58 |  | 0
1.23.4 | TERCER NIVEL | ML | 43.58 |  | 0
1.24 | ENTREPAÑO INTERMEDIO DE TAMBOR DE TABLAROCA DE 24.16 CM DE ANCHO (VERIFICAR DIMENSIONES EN OBRA) A BASE DE DOS CARAS Y CANTO DE PANEL DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR CON BASTIDORES A BASE DE POSTES Y CANALES GALVANIZADOS SEGUN DETALLES DEL LOS PLANOS Dn-1 AL Dn-5. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
1.24.1 | PLANTA BAJA | ML | 16.84 |  | 0
1.24.2 | PRIMER NIVEL | ML | 17.47 |  | 0
1.24.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 17.18 |  | 0
1.24.4 | TERCER NIVEL | ML | 16.92 |  | 0
1.25 | RODAPIE DE TAMBOR DE TABLAROCA DE 24.16 CM DE ANCHO (VERIFICAR DIMENSIONES EN OBRA) A BASE DE UNA CARA Y CANTO DE PANEL DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR CON BASTIDORES A BASE DE POSTES Y CANALES GALVANIZADOS SEGUN DETALLES DEL LOS PLANOS Dn-1 AL Dn-5. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN ESTE CONCEPTO NO DEBE INCLUIRSE EL ZOCLO DE ALUMINIO, YA QUE SE SOLICITA EN OTRO CONCEPTO.
1.25.1 | PLANTA BAJA | ML | 16.84 |  | 0
1.25.2 | PRIMER NIVEL | ML | 17.47 |  | 0
1.25.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 17.18 |  | 0
1.25.4 | TERCER NIVEL | ML | 16.92 |  | 0
PINTURA
1.26 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MCA.COMEX VINIMEX COLOR BLANCO OSTIÓN EN MUROS DE TABLAROCA, APLICADA A DOS MANOS LOGRANDO CUBRIR PERFECTA Y UNIFORMEMENTE LA SUPERFICIE, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.10 MTS. EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN PREVIA DE SELLADOR VINÍLICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA , HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
1.26.1 | PLANTA BAJA | M2 | 757.78 |  | 0
1.26.2 | PRIMER NIVEL | M2 | 755.2 |  | 0
1.26.3 | SEGUNDO NIVEL | M2 | 759.93 |  | 0
1.26.4 | TERCER NIVEL | M2 | 757.63 |  | 0
1.27 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MCA.COMEX VINIMEX COLOR AZUL, SEGÚN MUESTRA APROBADA, EN MUROS DE TABLAROCA, APLICADA A DOS MANOS LOGRANDO CUBRIR PERFECTA Y UNIFORMEMENTE LA SUPERFICIE, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.10 MTS. EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN PREVIA DE SELLADOR VINÍLICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA , HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
1.27.1 | PLANTA BAJA | M2 | 94.38 |  | 0
1.27.2 | PRIMER NIVEL | M2 | 94.5 |  | 0
1.27.3 | SEGUNDO NIVEL | M2 | 94.13 |  | 0
1.27.4 | TERCER NIVEL | M2 | 94.34 |  | 0
1.28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ANTIFUEGO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL MARCA SYLPYL, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: LIMPIEZA MECANICA MANUAL DE LA SUPERFICIE PARA ELIMINAR CONTAMINANTES Y ABRIR PORO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO SYLPYL 52 B, APLICACION DE UNA CAPA DE PINTURA SYLPLYL 3400 W INTUMESCENTE BASE AGUA, ANTIFLAMA, RETARDANTE AL FUEGO DE 3 HORAS DE RESISTENCIA, Y APLICACION DE UNA CAPA DE SYLPYL 300 RF COMO ACABADO PARA PROTECCION DEL SISTEMA COMPLETO. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE BASE SEGUN REQUERIMIENTO ESPECIALES PARA LA APLICACION DEL PRODUCTO, EQUIPO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTEGER LA LOSA ACERO CON PLASTICO DONDE SEA NECESARIO Y ENMASCARILLAR DONDE LO REQUIERA CON PERIODICO CINTA ADHESIVA, ACARREOS, LIMPIEZA RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION.
1.28.1 | PLANTA BAJA | M2 | 464.46 |  | 0
1.28.2 | PRIMER NIVEL | M2 | 464.46 |  | 0
1.28.3 | SEGUNDO NIVEL | M2 | 464.46 |  | 0
1.28.4 | TERCER NIVEL | M2 | 464.46 |  | 0
| SUBTOTAL ACABADOS |  |  |  | 0
2 | HERRERIA Y CANCELERIA
NORMAS DE CONSTRUCCION DEL G.D.F. QUE APLICAN PARA ESTA PARTIDA: 3.01.01.037 3.01.02.035 3.01.02.046
NOTA 18 | EN LOS CONCEPTOS RELATIVOS A LA CANCELERIA DE ALUMINIO SE DEBERA INCLUIR EL SELLADO PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR ENTRE LA CANCELERIA Y ELEMENTOS METALICOS DE LA ESTRUCTURA, MUROS, LOSAS U OTRO ELEMENTO DE ALBAÑILERIA SEGUN SE REQUIERA, TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA, ANDAMIOS DURANTE LA COLOCACION, TORNILLERIA NORMAL Y ESPECIAL ( SEGÚN SEA EL CASO ), CHAPA No. 801 Y BISAGRAS No. 509 EN LAS VENTANAS ABATIBLES, VINIL No. 962, HERRAJES NECESARIOS, AJUSTES, CORTES ESPECIALES SEGUN PLANOS DE DETALLE CONSTRUCTIVO, SELLADO PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR ENTRE CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEGUN DETALLES EN PLANOS E INDICACIONES DE LA SUPERVISION. EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
NOTA 19 | ES INDISPENSABLE Y RECOMENDABLE LA VERIFICACION DE LAS DIMENSIONES FISICAMENTE EN OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE LOS VANOS DONDE SE COLOCARAN LAS VENTANAS, CON EL FIN DE EVITAR ERRORES EN EL DIMENSIONAMIENTO FINAL DE LOS ELEMENTOS.
NOTA 20 | CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS EL COSTO DE LOS MATERIALE PUESTO EN EL LUGAR DE SU USO COMO SON LOS PERFILES TUBULARES O ESTRUCTURALES, SOLDADURA , HERRAMIENTAS, HERRAJES, BAGUETAS, EMPAQUES, TELA DE MOSQUITERO, PINTURA ANTICORROSIVA, EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO HASTA SU TOTAL TERMINACION DICHO CONCEPTO DEL TRABAJO INCLUYENDO LA MEDICION, TRAZO, CORTE, PUNTEO, PRESENTACION, CORRECCIONES, UNION DEFINITIVA, ESMERILADO RELLENO CON SOLDADURA DE LATON, APLICACION DE PROTECCION ANTICCOROSIVA, TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACION, LAS CORRECCIONES Y MODIFICACIONES Y LA RESTITUCION PARCIAL TOTAL O PARCIAL POR CUENTA DEL CONTRATISTA DE LA OBRA QUE NO HAYA SIDO CORRECTAMENTE EJECUTADA A JUCIO DE LA U.A.M. LA RENTA Y DEMAS CARGOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PASARELAS, ASI COMO LAS OBRAS DE PROTECCION QUE PARA LA MEJOR EJECUCION DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA U.A.M. LA LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES AL LUGAR QUE SE INDIQUE O APRUEBE, TODOS LOS CARGOS QUE INDIQUE EL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE INDIQUE EN ESTAS ESPECIFICACIONES.
ALUMINIO
NOTA 21 | CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS EL COSTO DE LOS MATERIALE PUESTO EN EL LUGAR DE SU USO EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR ACABA SU TOTAL TERMINACION DICHO CONCEPTO DE TRABAJO SELLADO Y CALAFETEO DE CANCELERIA CON EL VANO, LAS CORRECCIONES Y MODIFICACIONES O LA RESTITUCION PARCIAL O TOTAL POR CUENTA DEL CONTRATISTA DE LA OBRA QUE NO HAYA SIDO CORRECTAMENTE EJECUTADA A JUCIO DE LA U.A.M. LA RENTA Y DEMAS CARGOS, DERIVADOS DEL USO DE TALLERES, BODEGAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS ASI COMO LAS OBRAS DE PROTECION QUE PARA LA MEJOR EJECUCION DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA U.A.M. LA LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS AL LUGAR QUE APRUEBE LA U.A.M. TODOS LOS CARGOS QUE INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRAS Y QUE NO SE MENCIONEN EN ESTAS ESPECIFICACIONES.
VIDRIO
NOTA 22 | CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS EL COSTO DE LOS MATERIALE PUESTO EN EL LUGAR DE SU USO INCLUYENDO LOS CARGOS DE FLETES, SEGUROS DE TRANSPORTE, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA , EMPAQUES, ESTIBA LA RENTA DEL EQUIPO APROPIADO PARA EL MANEJO DEL MATERIAL DE TODOS LOS CONCEPTOS PARA GARANTIZAR EL MATERIAL LA RENTA Y DEMAS CARGOS, DERIVADOS DEL USO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS COMO SON POLEAS, GARRUCHAS, CABLES, TENDIDOS, HAMACAS, ESPATULAS, CORTADORES, VENTOSAS, ETC, Y OBRAS DE PROTECCION, LA RESTITUCION DE POR CUENTA DEL CONTRATISTA MAL EJECUTADA A JUICIO DE LA U.A.M. EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR DICHO CONCEPTO DE TRABAJO INCLUYENDO OPERACIONES COMO SON LA COLOCACION SELLADO Y AMACIZADO DE VIDRIOS, SEGUN EL SISTEMA INDICADO, LA LIMPIEZA DE MATERIALES SOBRANTES AL LUGAR QUE APRUEBE LA UAM TODOS LOS CARGOS QUE INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRAS Y QUE NO SE MENCIONEN EN ESTAS ESPECIFICACIONES.
2.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA TARJA EN CUARTO DE ASEO, EN "L" DE 0.40 X 0.40 MTS, A BASE POSTE DE ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" SUJETA A MURO DE TALBAROCA A BASE DE PIJAS PARA MADERA, SEGUN DETALLE D-17 DEL PLANO D-7. INCLUYE: REFUERZO DE MADERA EN EL INTERIOR DEL MURO DE TABLAROCA, SUMINISTRO DE MATERIALES, UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA , RETIRO DE SOBRANTES Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
2.1.1 | PLANTA BAJA | PZA | 1 |  | 0
2.1.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 1 |  | 0
2.1.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 1 |  | 0
2.1.4 | TERCER NIVEL | PZA | 1 |  | 0
2.2 | TAPAS EN HUECOS DE UNION ENTRE IPR CON COLUMNA ( CUATRO TAPAS ) DE 0.105 MTS DE ALTO A BASE DE SOLERAS DE 3" X 1/4", SEGÚN DETALLE D-10 DEL PLANO DET-4. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, SELLADO PERIMETRAL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
2.2.1 | PLANTA BAJA | PZA | 6 |  | 0
2.2.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 6 |  | 0
2.2.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 6 |  | 0
2.2.4 | TERCER NIVEL | PZA | 6 |  | 0
2.3 | CANCEL DE ALUMINIO TIPO K-1 DE 2.00 x 1.01 MTS. EN TRES MÓDULOS FIJOS FORMADOS CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. (VER DETALLES DE PERFILES INDICADOS EN EL PLANO CA-03)
2.3.1 | PLANTA BAJA | PZA | 9 |  | 0
2.3.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 9 |  | 0
2.3.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 9 |  | 0
2.3.4 | TERCER NIVEL | PZA | 9 |  | 0
2.4 | CANCEL DE ALUMINIO TIPO K-3 DE 2.56 x 1.54 MTS. FORMADO POR DOS MODULOS FIJOS SUPERIORES Y CUATRO HOJAS ABATIBLES FORMADOS CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. (VER DETALLES DE PERFILES INDICADOS EN EL PLANO CA-03)
2.4.1 | PRIMER NIVEL | PZA | 2 |  | 0
2.4.2 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 2 |  | 0
2.4.3 | TERCER NIVEL | PZA | 2 |  | 0
2.5 | CANCEL DE ALUMINIO TIPO K-6 DE 4.00 x 1.01 MTS. EN SEIS MÓDULOS FIJOS FORMADOS CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. (VER DETALLES DE PERFILES INDICADOS EN EL PLANO CA-03)
2.5.1 | PLANTA BAJA | PZA | 1 |  | 0
2.5.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 1 |  | 0
2.5.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 1 |  | 0
2.5.4 | TERCER NIVEL | PZA | 1 |  | 0
2.6 | CANCEL DE ALUMINIO TIPO K-7 DE 2.56 x 1.49 MTS. FORMADO POR DOS MODULOS FIJOS SUPERIORES Y CUATRO HOJAS ABATIBLES FORMADOS CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. (VER DETALLES DE PERFILES INDICADOS EN EL PLANO CA-03)
2.6.1 | PRIMER NIVEL | PZA | 4 |  | 0
2.6.2 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 4 |  | 0
2.6.3 | TERCER NIVEL | PZA | 4 |  | 0
2.7 | CANCEL DE ALUMINIO TIPO K-11 DE 2.56 x 1.49 MTS. FORMADO POR DOS MÓDULOS FIJOS SUPERIORES Y DOS MÓDULOS FIJOS INFERIORES Y DOS MÓDULOS CORREDIZOS FORMADOS CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. (VER DETALLES DE PERFILES INDICADOS EN EL PLANO CA-03)
2.7.1 | PLANTA BAJA | PZA | 4 |  | 0
2.8 | CANCEL DE ALUMINIO TIPO K-12 DE 2.56 x 1.54 MTS. FORMADO POR DOS MÓDULOS FIJOS SUPERIORES Y DOS MÓDULOS FIJOS INFERIORES Y DOS MÓDULOS CORREDIZOS FORMADOS CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. (VER DETALLES DE PERFILES INDICADOS EN EL PLANO CA-03)
2.8.1 | PLANTA BAJA | PZA | 2 |  | 0
2.9 | CANCEL DE ALUMINIO TIPO V-15 EN DOS PIEZAS, UNA FIJA DE 1.95 x 0.43 MTS. Y OTRA DE 1.95x2.10 MTS. FORMADA POR DOS MÓDULOS FIJOS FORMADOS CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. (VER DETALLES DE PERFILES INDICADOS EN EL PLANO CA-02)
2.9.1 | PLANTA BAJA | PZA | 1 |  | 0
2.9.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 1 |  | 0
2.9.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 1 |  | 0
2.9.4 | TERCER NIVEL | PZA | 1 |  | 0
2.1 | PUERTA DE ACCESO DE ALUMINIO TIPO P-4 EN DOS PIEZAS, UNA FIJA DE 3.26 x 0.43 MTS. EN TRES MÓDULOS Y OTRA DE 3.26 x 2.10 MTS. FORMADA POR DOS MÓDULOS FIJOS Y DOS HOJAS ABATIBLES FORMADOS CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. (VER DETALLES DE PERFILES INDICADOS EN EL PLANO CA-02)
2.10.1 | PLANTA BAJA | PZA | 1 |  | 0
2.10.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 1 |  | 0
2.10.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 1 |  | 0
2.10.4 | TERCER NIVEL | PZA | 1 |  | 0
2.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE 2.15 MTS, VER DETALLE, EN PASILLO DEL VESTIBULO, FABRICADO A BASE DE PLACA DE 15 X 15 CMS. X 5/16" DE ESPESOR COMO BASE, TAQUETEADA A PISO CON TAQUETE HILTI 3/8", POSTE DE SOLERA DE 3" X 1/4", REDONDO DE 5/8" Y PASAMANO DE TUBO NEGRO CON COSTURA CEDULA 30 DE 2" DE DIAM. INCLUYE: BARRENO, MATERIALES, DOS MANOS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACABADO CON DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO DE LA MARCA SERWIN WILLIAMS PINTADO CON PISTOLA Y EQUIPO, TODO LOS CORTES EN TUBOS, BARRENOS, NECESARIOS DE ACUERDO A PROYECTO, SOLDADURAS, BISELES, ESMERILADO, TERMINADO PERFECTAMENTE.
2.11.1 | PRIMER NIVEL | PZA | 2 |  | 0
2.11.2 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 2 |  | 0
2.11.3 | TERCER NIVEL | PZA | 2 |  | 0
2.12 | JUNTA EN PISO DE 0.30 MTS DE ANCHO FABRICADA A BASE DE PLACA DE ACERO DE 1/4", METAL DESPLEGADO PUNTEADO A LA PLACA DE ACERO, ANCLAJES EN LOSA DE CONCRETO, SELLADO CON POLIURETANO Y RECUBIERTA CON LOSETA SANTA JULIA VITRICOTTA SEGÚN DETALLE D-13 DEL PLANO DE DETALLES DET-6.
2.12.1 | PLANTA BAJA | ML | 21.2 |  | 0
2.12.2 | PRIMER NIVEL | ML | 18.5 |  | 0
2.12.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 18.5 |  | 0
2.12.4 | TERCER NIVEL | ML | 18.5 |  | 0
2.13 | DOMO DE CAÑON DE 3.60 DE ANCHO, 8.52 MTS DE LARGO Y 0.75 MTS DE LUZ, A BASE DE LAMINA DE POLICARBONATO CELULAR DE 6 MM DE ESPESOR COLOR CRISTAL, MARCA POLINTER SUJETO A BASE DE PIJAS CUERDA ESTANDAR DE 1" X 1/4", RONDANA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, COLOCADO SOBRE ARMADURA DE ANGULOS DE ACERO DE SECCIONES INDICADAS EN TABLA DE PERFILES DEL PLANO CORRESPONDIENTE, SOBRE APOYOS DE ANGULO DE SECCION INDICADA EN TABLA DE PERFILES DEL PLANO CORRESPONDIENTE, ASENTADOS SOBRE PLACAS DE 15.0 X 15.0 CM DE SECCION Y 5/16" DE ESPESOR EMPOTRADAS A CADENA EXISTENTE SOBRE EL EJE 4, CON CUATRO ANCLAS DE ACERO DE REFUERZO DEL No. 3; Y SOLDADOS LOS MISMOS APOYOS A VIGA EXISTENTE SOBRE EL EJE 5, CON ACABADO INICIAL DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO. INCLUYE: HABILITADO, FABRICACION, SOLDADURA, ELEVACION, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SEGUN DETALLES DE LOS PLANOS: DE-1 Y DE-2. | PZA
2.13.1 | ARMADURA DE 3.60 MTS DE CLARO, 4.00 MTS DE LONGITUD DE ARCO Y 0.75 MTS DE LUZ A BASE DE ANGULOS DE ACERO DE LAS SECCIONES INDICADAS EN TABLA DE PERFILES DEL PLANO CORRESPONDIENTE, SOBRE APOYOS DE ANGULOS DE SECCIONES INDICADAS EN TABLA DE PERFILES DEL PLANO CORRESPONDIENTE, ASENTADOS SOBRE PLACAS DE 15.0 X 15.0 CM DE SECCION Y 5/16" DE ESPESOR EMPOTRADAS A CADENA EXISTENTE SOBRE EL EJE 4, CON CUATRO ANCLAS DE ACERO DE REFUERZO DEL No. 3; Y SOLDADOS LOS MISMOS APOYOS A VIGA EXISTENTE SOBRE EL EJE 5, CON ACABADO INICIAL DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO. INCLUYE: HABILITADO, FABRICACION, SOLDADURA, ELEVACION, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SEGUN DETALLES DE LOS PLANOS: DE-1 Y DE-2. | PZA | 2 |  | 0
2.13.2 | DOMO DE CAÑON A BASE DE LAMINA DE POLICARBONATO CELULAR DE 6 MM DE ESPESOR COLOR CRISTAL, MARCA POLINTER SUJETO A BASE DE PIJAS CUERDA ESTANDAR DE 1" X 1/4", RONDANA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, COLOCADO SOBRE ARMADURA DE ANGULOS DE ACERO. INCLUYE: HABILITADO, FABRICACION, SOLDADURA, ELEVACION, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SEGUN DETALLES DE LOS PLANOS: DE-1 Y DE-2. | PZA | 2 |  | 0
| SUBTOTAL HERRERIA Y CANCELERIA |  |  |  | 0
3 | CARPINTERIA Y CERRAJERIA
NORMAS DE COSTRUCCION DEL G.D.F. QUE APLICAN PARA ESTA PARTIDA: 3.01.01.041 3.01.02.035 4.01.02.037 3.01.01.048
NOTA 23 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN ESTA PARTIDA INCLUYEN TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y HASTA SU FINALIZACION, ELEVACIONES, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, DENTRO DE LA OBRA HASTA PIE DE CAMION, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE TERMINADA (P.U.O.T.)
NOTA 24 | LOS CARGOS QUE INCLUYEN LOS P.U. SON : EL COSTO DE LOS MATERIALES ESPECIFICADOS EN EL PROYECTO, INCLUSO LOS NECESARIOS PARA DAR EL ACABADO Y LOS HERRAJES, EXCEPTO CUANDO ESTOS SEAN ENTREGADOS POR LA U.A.M.EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO HASTA SU TOTAL TERMINACION DICHO CONCEPTO DE TRABAJO INCLUYENDO ENTRE OTRA OPERACIONES: LA HECHURA DE LOS BASTIDORES LA COLOCACION DEL TRIPLAY LA COLOCACION DE LA BOQUILLA PERIMETRAL LA FABRICACION DEL CAJON, APLIACION DEL BARNIZ O ESMALTE Y LA COLOCACION DEL ELEMENTO TERMINADO EN EL LUGAR INDICADOS POR LOS PLANOS Y POR LA U.A.M.LOS RESANES Y LA RESTITUCION DE LA OBRA POR CUENTA DEL CONTRATISTA DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYAN SIDO CORRECTAMENTE EJECUTADOS A JUCIO DE LA U.A.M. LA RENTA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE TALLERES, BODEGAS, EQUIPO, ANDAMIOS, PASARELAS, ASI COMO LAS OBRAS DE PROTECCION QUE PARA LA MEJOR EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA U.A.M. LA LIMIEZA DE LOS MATERIALES SOBRANTES O DESPERDICION AL LUGAR QUE LA U.A.M. APRUEBE TODOS LOS CARGOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE MENCIONEN EN ESTAS ESPECIFICACIONES.
NOTA 25 | LOS CARGOS QUE INCLUYEN LOS P.U. EL COSTO DE LA CERRADURA HERRAJES Y ACCESORIOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU COLOCACION, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS NO SEAN PROPORCIONADOS POR LA UAM EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO HASTA SU TOTAL TERMINACION DICHO CONCEPTO DE TRABAJO, INCLUYENDO OPERACIONES COMO SON: TALADROS, LAS APERTURAS, LA PRESENTACION, LA FIJACION, Y ASEGURAMIENTO DE SU MECANISMO, LOS RESANES Y LA RESTITUCION DE LA TOTALIDAD DE LA OBRA POR CUENTA DEL CONTRATISTA QUE NO HAYA SIDO CORRECTAMENTE EJECUTADA A JUICIO DE LA U.A.M. LA RENTA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS ASI COMO LAS PROTECCIONES QUE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA U.A.M.LA LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS AL LUGAR QUE SE APRUEBE O INDIQUE TODOS LOS CARGOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRAS Y QUE NO SE MENCIONEN EN ESTAS ESPECIFICACIONES.
3.1 | PUERTA DE TAMBOR DE MADERA DE PINO TIPO P1-D DE 1.00x2.10 MTS. FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO FORRADA EN SUS DOS CARA CON TRIPLAY DE 6 MM DE MADERA DE PRIMERA ACABADO CON LACA DE NITROCELULOSA AUTOMOTIVA RIVER DE COMEX COLOR BLANCO A TRES MANOS APLICADO CON PISTOLA, INCLUYE CERRADURA MARCA PHILIPS, MODELO TULIP, ACABADO A.N., MARCO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINO SEGÚN DETALLE DEL PLANO No. CA-03
3.1.1 | PLANTA BAJA | PZA | 10 |  | 0
3.1.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 10 |  | 0
3.1.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 10 |  | 0
3.1.4 | TERCER NIVEL | PZA | 10 |  | 0
3.2 | PUERTA DE TAMBOR DE MADERA DE PINO TIPO P1-I DE 1.00x2.10 MTS. FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO FORRADA EN SUS DOS CARAS CON TRIPLAY DE 6 MM DE MADERA DE PRIMERA ACABADO CON LACA DE NITROCELULOSA AUTOMOTIVA RIVER DE COMEX COLOR BLANCO A TRES MANOS APLICADO CON PISTOLA, INCLUYE CERRADURA MARCA PHILIPS, MODELO TULIP, ACABADO A.N., MARCO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINO SEGÚN DETALLE DEL PLANO No. CA-03
3.2.1 | PLANTA BAJA | PZA | 9 |  | 0
3.2.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 9 |  | 0
3.2.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 9 |  | 0
3.2.4 | TERCER NIVEL | PZA | 9 |  | 0
3.3 | MUEBLE PARA CAFÉ DE 1.83 X 0.63 MTS. VER PLANO DE DETALLES, A BASE DE BASTIDORES DE 3/4'' @ 30 CM FORRADO CON TRIPLAY DE PINO DE 6.0 MM, BASE DE TRIPLAY DE 19MM EN SU CUBIERTA, ZOCLO SANITARIO DE 7.5 CM Y FRENTE DE MADERA MACIZA DE 1 1/2" X 2 1/2" TERMINADO CON LAMINADO PLASTICO EN UNA PIEZA POSFORMADA MCA. FORMICA COLOR INDICADO POR LA INSTITUCION, ENTREPAÑOS, FONDO Y PUERTAS A BASE DE TRIPLAY DE 19MM DE ESP. TERMINADO CON LAMINADO PLASTICO MARCA FORMICA COLOR INSTITUCION INCLUYE ALACENA DE 1.88X0.33 MTS A BASE DE TRIPLAY DE 19 MM Y TERMINADO IGUAL QUE EL MUEBLE EL PRECIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, BISAGRAS TIPO E-43400 MCA. MZH HERRAJES ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, CLAVOS, TORNILLOS, JALADERAS, HERRAJES, MATERIALES DE CONSUMO MENOR, TRAZO, HABILITADO, COLOCACION, PLOMEO, NIVELACION, SELLADO, RESANES, ACABADO, RETIRO DE SOBRANTES Y LIMPIEZA FINA ASI COMO LA HERRAMIENTA LA MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO. SEGUN DETALLES INDICADOS EN PLANOS.
3.3.1 | PLANTA BAJA | PZA | 1 |  | 0
3.3.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 1 |  | 0
3.3.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 1 |  | 0
3.3.4 | TERCER NIVEL | PZA | 1 |  | 0
3.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA BALL 26 P. A 80 PD PARA PUERTAS P-1, P-2, P-3. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.
3.4.1 | PLANTA BAJA | PZA | 20 |  | 0
3.4.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 19 |  | 0
3.4.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 19 |  | 0
3.4.4 | TERCER NIVEL | PZA | 19 |  | 0
3.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO B 462 P DE LA MARCA YALE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.
3.5.1 | PLANTA BAJA | PZA | 2 |  | 0
3.5.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 2 |  | 0
3.5.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 2 |  | 0
3.5.4 | TERCER NIVEL | PZA | 2 |  | 0
3.6 | SUMINISTRO, INSTALACION Y COLOCACION DE TOPE PARA PUERTAS, MCA PHILLIPS MOD 56-L. INCLUYE: PERFORACIONES, MATERIALES DE CONSUMO MENOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA.TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.
3.6.1 | PLANTA BAJA | PZA | 20 |  | 0
3.6.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 19 |  | 0
3.6.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 19 |  | 0
3.6.4 | TERCER NIVEL | PZA | 19 |  | 0
| SUBTOTAL CARPINTERIA Y CERRAJERIA |  |  |  | 0
4 | INSTALACIONES ELECTRICAS
NORMAS DE COSTRUCCION DEL G.D.F. QUE APLICAN PARA ESTA PARTIDA: 3.01.01.034 3.01.01.039, 3.01.01.035, 3.01.02.023 3.01..02.029, 3.01.02.028, 3.01.02.024 3.01.02.027 .01.02.028 3.01.02.3O, 3.01.02.033, 3.01.02.032 Y LA NOM-001-SEDE-1999
NOTA 26 | CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS:
1.- COSTO DE LOS MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, COMO SON: TUBERIAS CONDUIT, COPLES GRASA, ESTOPA, DESPERDICIOS, CAJAS, REGISTRO, CHALUPAS, TAPAS, EMPAQUES, REDUCCIONES, CONTRAS, MONITORES, CONDULETS, CONTACTOS, APAGADORES, PLACAS, ELEMENTOS DE FIJACION, TERMINALES O ZAPATAS, CINTA DE AISLAR, GUIAS, CONDUCTORES, COCAS Y DESPERDICIOS, SOBRETAPAS, UNIDADES DE ILUMINACION, INTERRUPTORES, TABLEROS, ETC.
2.- EN TODOS LOS CASOS EL PRECIO DE TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA O GRUESA, GALVANIZADA ETC. DEBERA INCLUIR: CURVAS, DOBLECES, BAYONETEOS, CORTES, AJUSTES, TRAZO, NIVELACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
3.- EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA DICHO CONCEPTO DE TRABAJO HASTA SU TOTAL TERMINACION, INCLUYENDO: EXCAVACIÓN, TRAZO, CORTE, CABLEADOS, COORDINACION CON OTRAS INSTALACIONES, HECHURA DE RANURAS, COLOCACION DE TUBERIAS Y SUS ACCESORIOS, CONEXIONES A TABLEROS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE CONDUCTORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INCLUYENDO EQUIPOS.
4.- CORRECION DE DEFECTOS Y REPOSICION DE MATERIAL QUE NO CUMPLA CON LO REQUERIDO EN LAS PRUEBAS Y/O LAS ESPECIFICACIONES.
5.- LOS CARGOS DE USO DE ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LAS OBRAS DE PROTECCION QUE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE O INDIQUE LA UAM.
6.- EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL DE OBRA.
7.- PINTURA DE TUBERIAS CONFORME AL CODIGO DE COLORES INDICADO POR LA UAM.
8.- LA LIMPIEZA Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.
9.- TODOS LOS CARGOS PERTINENTES MENCIONADOS EN LA DEFINICION DEL PRECIO UNITARIO.
10.- TODOS LOS CARGOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE MENCIONAN EN ESTAS ESPECIFICACIONES.
NOTA 27 | LOS COLORES DEL CABLEADO ELÉCTRICO PARA CIRCUITO DERIVADOS ESTARÁ DE ACUERDO AL SIGUIENTE CÓDIGO:
FASE: ROJO
NEUTRO: BLANCO
REGRESOS: GRIS
TIERRA FÍSICA: VERDE
LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES SE IDENTIFICARÁN EN LOS TABLEROS ELÉCTRICOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE CÓDIGO DE COLORES:
FASE A: ANILLO COLOR ROJO
FASE B : ANILLO COLOR AMARILLO
FASE C: ANILLO COLOR AZUL
CANALIZACION Y CABLEADO PARA CONTACTOS
4.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE LOS DIAMETROS INDICADOS, A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAJE, ANDAMIOS, CORTES, CUERDAS, DOBLECES, BAYONETAS, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
4.1.1 | TUBO CONDUIT GALVANIZADOPARED GRUESA 21 MM. MARCA OMEGA O JUPITER. | ML | 337.9 |  | 0
4.1.2 | TUBO CONDUIT GALVANIZADOPARED GRUESA 27 MM. MARCA OMEGA O JUPITER. | ML | 253.1 |  | 0
4.1.3 | TUBO CONDUIT GALVANIZADOPARED GRUESA 35 MM. MARCA OMEGA O JUPITER. | ML | 121.3 |  | 0
4.1.4 | TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 41 MM. MARCA OMEGA O JUPITER. | ML | 15 |  | 0
4.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 21MM | PZA | 106 |  | 0
4.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 27 MM | PZA | 18 |  | 0
4.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 35 MM | PZA | 15 |  | 0
4.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 41 MM | PZA | 4 |  | 0
4.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 21 MM | PZA | 210 |  | 0
4.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 27 MM | PZA | 94 |  | 0
4.8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 35 MM | PZA | 51 |  | 0
4.9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 41 MM | PZA | 8 |  | 0
4.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO MARCA ANCLO O FOX. DE 21MM | PZA | 262 |  | 0
4.11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO MARCA ANCLO O FOX. DE 27 MM | PZA | 130 |  | 0
4.12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO MARCA RAMCO O FOX. DE 35 MM | PZA | 79 |  | 0
4.13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO MARCA ANCLO O FOX. DE 41 MM | JGO | 6 |  | 0
4.14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO FLEXIBLE GALVANIZADO DE 21 MM TIPO ZAPA MARCA TUBOS MEXICANOS FLEXIBLES | ML | 324.5 |  | 0
4.15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO FLEXIBLE DE 21 MM MCARCA ANCLO O FOX. INCLUYE CONTRATUERCA. | PZA | 624.75 |  | 0
4.16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 21 MM DE DIAM. MCA. REXOLITE. | ML | 265.3 |  | 0
4.17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 27 MM DE DIAM. MCA. REXOLITE. | ML | 53.8 |  | 0
4.18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 35 MM DE DIAM. MCA. REXOLITE. | ML | 21.4 |  | 0
4.19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 41 MM DE DIAM. MCA. REXOLITE. | ML | 15 |  | 0
4.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO DE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 21MM DE DIAM. MARCA REXOLITE. INCLUYE CONTRA. | PZA | 140 |  | 0
4.21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO DE PVC USO PESADO, R-1, DE 27 MM., INCLUYE CONTRA MARCA REXOLITE | PZA | 25 |  | 0
4.22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO DE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 35MM DE DIAM. MARCA REXOLITE INCLUYE CONTRA. | PZA | 13 |  | 0
4.23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO DE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 41MM DE DIAM. MARCA REXOLITE INCLUYE CONTRA. | PZA | 6 |  | 0
4.24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA DE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 21MM X 90º MARCA REXOLITE | PZA | 41 |  | 0
4.25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA DE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 27MM X 90º MARCA REXOLITE | PZA | 7 |  | 0
4.26 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA DE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 35MM X 90º MARCA REXOLITE | PZA | 5 |  | 0
4.27 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA DE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 41MM X 90º MARCA REXOLITE | PZA | 3 |  | 0
4.28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA GALVANIZADA PARA TUBO DE 3/4" DE DIAMETRO MCA RYMCO | PZA | 343 |  | 0
4.29 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA, CON TAPA O SOBRETAPA, PARA TUBO DE 3/4" DE DIAMETRO, MCA RYMCO. | PZA | 206 |  | 0
4.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA, CON TAPA, PARA TUBO DE 1" DE DIAMETRO MCA RYMCO. | PZA | 72 |  | 0
4.31 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA, CON TAPA, PARA TUBO DE 1 1/4" DE DIAMETRO MCA RYMCO. | PZA | 44 |  | 0
4.32 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA, CON TAPA, PARA TUBO DE 1 1/2" DE DIAMETRO MCA RYMCO. | PZA | 3 |  | 0
4.33 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET CROUSE-HINDS-DOMEX SERIE OVALADA Y RECTANGULAR USO INTEMPERIE DE ALUMINIO CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAJE, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU COLOCACIÓN, TRAZO, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
4.33.1 | CONDULET SERIE RECTANGULAR CAT. FS-2 DE 21 MM. | PZA | 5 |  | 0
4.34 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTORES DE COBRE CONCENTRICO CLASE B, MARCA CONDUMEX (VINANEL XXI) O VIAKON. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAJE, ANDAMIOS, PLANCHADO, INSTALACIÓN, ESTAÑADO DE CONEXIONES CON SOLDADURA 50-50, CINTA AISLANTE, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
4.34.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, CON AISLAMIENTO THHW-LS, 600 V, 90 GRADOS, CALIBRE 12 AWG, MARCA CONDUMEX O VIAKON. | ML | 4514.7 |  | 0
4.34.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, CON AISLAMIENTO THHW-LS, 600 V, 90 GRADOS, CALIBRE 10 AWG, MARCA CONDUMEX O VIAKON. | ML | 6187.1 |  | 0
4.35 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA DE OJILLO PONCHABLE CALIBRE 10-12 AWG, MARCA AMP SOLISTRAND CAT. 34123 PARA ATERRIZAR CHASIS DE CONTACTOS DE TIERRA AISLADA, CAJAS REGISTRO, ETC. INCLUYE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" X 3/4", TUERCA Y ROLDANA PLANA. | PZA | 200 |  | 0
4.36 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON BORNE PARA TIERRA FISICA, 127 V, IF, 2H, 15 A. No. CAT. M-5250-M MARCA ARROW-HART. CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA No CAT. 95101-B MARCA ARROW-HART, NEMA 5-15R, 180 W, INCLUYE: PRUEBAS DE POLARIDAD Y CONTINUIDAD. | PZA | 162 |  | 0
4.37 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TIERRA AISLADA, 127V, 1F, 2H, 15 A, No. CAT. IG5262RN-E MARCA ARROW-HART, CON PLACA DE LEXAN COLOR NARANJA, CON LEYENDA "ISOLATED GROUND" No. CAT. IGPJ8, MARCA ARROW-HART, NEMA 5-15R, 250 W. INCLUYE: PRUEBAS DE POLARIDAD Y CONTINUIDAD. | PZA | 158 |  | 0
4.38 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON BORNE PARA TIERRA FISICA, 127 V, IF, 2H, 20 A. No. CAT. 5362-I MARCA ARROW-HART. CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA No. CAT. 95101-B MARCA ARROW-HART, SERVICIO EXTRA PESADO, NEMA 5-20R, INCLUYE: PRUEBAS DE POLARIDAD Y CONTINUIDAD. | PZA | 8 |  | 0
4.39 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO TRIFASICO POLARIZADO CON SEGURO DE MEDIA VUELTA, 220 V, 3F, 4H, 20 A, No. CAT. 6420, MARCA ARROW-HART CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA No. CAT. 95091 MARCA ARROW-HART, NEMA L15-20R, INCLUYE: PRUEBAS DE POLARIDAD Y CONTINUIDAD | PZA | 4 |  | 0
SOPORTERÍA PARA CONTACTOS.
4.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTERÍA PARA TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA, EN ALIMENTADORES, LUMINARIAS, TABLEROS ELÉCTRICOS, DUCTOS EMBISAGRADOS, CAJAS ESPECIALES GALVANIZADAS Y TODO ELEMENTO ELECTRICO QUE LO REQUIERA. INCLUYE: DESPERDICIOS DE MATERIAL, CONSUMO MENOR, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
4.40.1 | VARILLA ROSCADA DE 1/4". | ML | 110.71 |  | 0
4.40.2 | COPLE PARA VARILLA ROSCADA 1/4" | PZA | 185 |  | 0
4.40.3 | PERNO YCARGA HILTI DE 1/4". | JGO | 185 |  | 0
4.40.4 | ROLDANA PLANA Y TUERCA HEXAGONAL DE 1/4". | JGO | 370 |  | 0
4.40.5 | ABRAZADERA CLEVIS TIPO OMEGA DE 21 MM DE DIÁMETRO. | PZA | 180 |  | 0
4.40.6 | ABRAZADERA CLEVIS TIPO OMEGA DE 27 MM DE DIÁMETRO. | PZA | 70 |  | 0
4.40.7 | ABRAZADERA CLEVIS TIPO OMEGA DE 35 MM DE DIÁMETRO. | PZA | 30 |  | 0
4.40.8 | ABRAZADERA CLEVIS TIPO OMEGA DE 41 MM DE DIÁMETRO. | PZA | 20 |  | 0
4.40.9 | ABRAZADERA CLEVIS P/UNICANAL DE 21 MM DE DIÁM. CON TORNILLO, TUERCA Y ROLDANA. | JGO | 85 |  | 0
4.40.10 | ABRAZADERA CLEVIS P/UNICANAL DE 27 MM DE DIÁM. CON TORNILLO, TUERCA Y ROLDANA. | JGO | 74 |  | 0
4.40.11 | ABRAZADERA CLEVIS P/UNICANAL DE 35 MM DE DIÁM. CON TORNILLO, TUERCA Y ROLDANA. | JGO | 50 |  | 0
4.40.12 | ABRAZADERA CLEVIS P/UNICANAL DE 41 MM DE DIÁM. CON TORNILLO, TUERCA Y ROLDANA. | JGO | 25 |  | 0
4.40.13 | CANAL UNISTRUT DE ACERO GALVANIZADO DE 4 X 4 CM. | ML | 47 |  | 0
LUMINARIAS
4.41 | UNIDAD DE ILUMINACION FLUORESCENTE TIPO SOBREPONER CON MARCO ABATIBLE, DE 2 X 32 W, MARCA MULTI-DUC. CAT. MD-232-UAM-P10 COMPUESTA DE GABINETE DE 0.61 X 0.61 MTS EN LAMINA DE PRIMERA CAL 22 ESMALTADO CON PINTURA DE POLVO COLOR BLANCO 93 % REFLECTANCIA, BALASTRO ELECTRONICO DE 2 X 32 W MARCA SOLA BASIC, 120 V, 60 C, A.F.P. CUATRO BASES RS RECTA MARCA LEVITON, DOS LAMPARAS FLUORESCENTES, 32 W, T-8U, 4100°K MARCA OSRAM O PHILIPS, MODELO CURVALUM. DIFUSOR ACRILICO 100% K-23, DE 10 CM. DE PERALTE. | PZA | 4 |  | 0
4.42 | UNIDAD DE ILUMINACION FLUORESCENTE TIPO SOBREPONER MODELO MULTI-SVELT, DE 2X32 W, CAT. MD-232-MS-UAM, MARCA MULTI-DUC, COMPUESTA DE GABINETE DE LAMINA DE PRIMERA CAL 22 ESMALTADO CON PINTURA DE POLVO COLOR BLANCO SECADO AL HORNO 93 % REFLECTANCIA DE 0.28 X 1.22 MTS, BALASTRO ELECTRONICO DE 2 X 32 W MARCA SOLA BASIC, 120 V, 60 C, A.F.P. CUATRO BASES DE MEDIA VUELTA MARCA LEVITON, DOS LAMPARAS FLUORESCENTES 32 W, T-8. 4100 °K MARCA OSRAM O PHILIPS Y DIFUSOR ENVOLVENTE ACRILICO 100% PRISMATICO EN LA PARETE BAJA Y ESMERILADO EN LOS LATERALES.Y PERALTE DE 8 CM. | PZA | 64 |  | 0
4.43 | UNIDAD DE ILUMINACION FLUORESCENTE MARCA MULTI-DUC TIPO INDUSTRIAL MODELO CABECERA DE LAMINA DE 2 X 32 W CAT. MD-232-CL-UAM-P12 COMPUESTA DE GABINETE DE 0.30 X 1.22 MTS. FABRICADO EN LAMINA DE PRIMERA CAL 22 ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO COLOR BLANCO 93 % DE REFLECTANCIA, BALASTRO ELECTRONICO DE 2 X 32 W MARCA SOLABASIC, 120 V, 60 C AFP CUATRO BASES RS MEDIA VUELTA MARCA LEVITON, DOS LAMPARAS FLUORESCENTES T-8 DE 32 W, 4100°K MARCA OSRAM O PHILIPS. | PZA | 4 |  | 0
4.44 | UNIDAD DE LUMINACION FLUORESCENTE MARCA MULTI-DUC TIPO EMPOTRAR CON MARCO ABATIBLE, DE 4 X 32 W . CAT. MD-432-UAM-P8 COMPUESTA DE GABINETE DE 0.61 X 0.1.22 MTS X 0.08 MTS DE PERALTE EN LAMINA DE PRIMERA CAL 22 ESMALTADO CON PINTURA DE POLVO COLOR BLANCO 93 % REFLECTANCIA, DOS BALASTROS ELECTRONICOS DE 2 X 32 W MARCA SOLA BASIC, 120 V, 60 C, A.F.P. OCHO BASES RS MEDIA VUELTA MARCA LEVITON, CUATRO LAMPARAS FLUORESCENTES, 32 W, T-8, 4100°K MARCA OSRAM O PHILIPS, DIFUSOR ACRILICO 100% K-23. | PZA | 160 |  | 0
CANALIZACION Y CABLEADO PARA ALUMBRADO
4.45 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G.G. PARED GRUESA DE LOS DIAMETROS INDICADOS, A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAJE, ANDAMIOS, CORTES, CUERDAS, DOBLECES, BAYONETAS, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
4.45.1 | TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 16 MM. MARCA OMEGA O JUPITER. | ML | 976.2 |  | 0
4.45.2 | TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 21 MM. MARCA OMEGA O JUPITER. | ML | 189 |  | 0
4.45.3 | TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 27 MM. MARCA OMEGA O JUPITER. | ML | 73.9 |  | 0
4.46 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 16 MM. | PZA | 216 |  | 0
4.47 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 21MM | PZA | 22 |  | 0
4.48 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 27 MM | PZA | 15 |  | 0
4.49 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 16 MM. | PZA | 547 |  | 0
4.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 21MM | PZA | 91 |  | 0
4.51 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 27 MM | PZA | 29 |  | 0
4.52 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO MARCA ANCLO O FOX. DE 16 MM | JGO | 750 |  | 0
4.53 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO MARCA ANCLO O FOX. DE 21 MM | JGO | 118 |  | 0
4.54 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO MARCA ANCLO O FOX. DE 27 MM | JGO | 45 |  | 0
4.55 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO FLEXIBLE GALVANIZADO DE 16 MM TIPO ZAPA MARCA TUBOS MEXICANOS FLEXIBLES | ML | 131 |  | 0
4.56 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO FLEXIBLE DE 16 MM MCA. ANCLO O FOX, INCLUYE CONTRA. | PZA | 158 |  | 0
4.57 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA TIPO CHALUPA GALVANIZADA MCA RYMCO. | PZA | 87 |  | 0
4.58 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, CON TAPA, PARA TUBO DE 1/2" DE DIAMETRO MCA RYMCO. | PZA | 298 |  | 0
4.59 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, CON TAPA, PARA TUBO DE 3/4" DE DIAMETRO MCA RYMCO. | PZA | 60 |  | 0
4.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, CON TAPA, PARA TUBO DE 1" DE DIAMETRO MCA RYMCO. | PZA | 24 |  | 0
4.61 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE DE 16 MM DE DIAM. MARCA TMF | ML | 10 |  | 0
4.62 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 16 MM DE DIAM, MARCA C.H.D., INCLUYE CONTRA. | PZA. | 10 |  | 0
4.63 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET CROUSE-HINDS-DOMEX SERIE OVALADA Y RECTANGULAR USO INTEMPERIE DE ALUMINIO CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAJE, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU COLOCACIÓN, TRAZO, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
4.63.1 | CONDULET SERIE RECTANGULAR CAT. FS-2 DE 21 MM. | PZA | 5 |  | 0
4.64 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTORES DE COBRE CONCENTRICO CLASE B, MARCA CONDUMEX (VINANEL XXI) O VIAKON. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAJE, ANDAMIOS, PLANCHADO, INSTALACIÓN, ESTAÑADO DE CONEXIONES CON SOLDADURA 50-50, CINTA AISLANTE, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
4.64.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, CON AISLAMIENTO THHW-LS, 600V, 90 GRADOS CALIBRE 12 AWG, MARCA CONDUMEX O VIAKON. | ML | 5773.5 |  | 0
4.64.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE, CON AISLAMIENTO THHW-LS, 600 V, 90 GRADOS CALIBRE 10 AWG, MARCA CONDUMEX O VIAKON. | ML | 294 |  | 0
4.64.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE USO RUDO, CON AISLAMIENTO THW-LS, ST 600 V, 90 GRADOS, CALIBRE 3 X 14 AWG. COLOR BLANCO, MARCA CONDUMEX O VIAKON. | ML | 550 |  | 0
4.64.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO, PARA CABLE USO RUDO DE 3 X 14 AWG, MCA. ANCLO O FOX, INCLUYE CONTRA. | PZA | 466 |  | 0
4.65 | ZAPATA DE OJILLO CALIBRE 10-12 AWG, MARCA AMP SOLISTRAND CAT. 34123 PARA ATERRIZAR GABINETES DE LUMINARIAS, CAJAS REGISTRO, INCLUYE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" X 3/4", TUERCA Y ROLDANA PLANA. | PZA | 310 |  | 0
4.66 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR Y CLAVIJA POLARIZADO ATERRIZADO "SAFETY GRIP" DE LEXAN, COLOR BLANCO, 127 V, 15 A, MARCA ARROW-HART, CAT. 6269B Y 6266BL, RESPECTIVAMENTE. | JGO | 233 |  | 0
4.67 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, MONOFASICO, 10 A, 127 V, LINEA MODUS, CAT. E2001, MARCA BTICINO COLOR MARFIL. | PZA | 89 |  | 0
4.68 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE RESINA ABS, PARA APAGADOR DE 1, 2 O 3 UNIDADES, LINEA MODUS, CAT. E5N1 AL 3, MARCA BTICINO, COLOR MARFIL. INCLUYE CHASIS. | PZA | 80 |  | 0
SOPORTERÍA PARA ALUMBRADO.
4.69 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTERÍA PARA TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA EN ALIMENTADORES, LUMINARIAS, TABLEROS ELÉCTRICOS, DUCTOS EMBISAGRADOS, CAJAS ESPECIALES GALVANIZADAS Y TODO ELEMENTO ELECTRICO QUE LO REQUIERA. INCLUYE: DESPERDICIOS DE MATERIAL, CONSUMO MENOR, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
4.69.1 | VARILLA ROSCADA DE 1/4". | ML | 141.24 |  | 0
4.69.2 | COPLE PARA VARILLA ROSCADA DE 1/4" | PZA | 788 |  | 0
4.69.3 | PERNO Y CARGA HILTI DE 1/4". | JGO | 788 |  | 0
4.69.4 | ROLDANA PLANA Y TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" | JGO | 788 |  | 0
4.69.5 | TAQUETE DE EXPANSION DE 1/4" | PZA | 83 |  | 0
4.69.6 | ABRAZADERA CLEVIS TIPO OMEGA DE 16 MM DE DIÁMETRO | PZA | 94 |  | 0
4.69.7 | ABRAZADERA CLEVIS TIPO OMEGA DE 21 MM DE DIÁMETRO. | PZA | 45 |  | 0
4.69.8 | ABRAZADERA CLEVIS TIPO OMEGA DE 27MM DE DIÁMETRO. | PZA | 9 |  | 0
4.69.9 | ABRAZADERA CLEVIS P/UNICANAL DE 16 MM DE DIÁM. CON TORNILLO, TUERCA Y ROLDANA. | JGO | 74 |  | 0
4.69.10 | ABRAZADERA CLEVIS P/UNICANAL DE 21 MM DE DIÁM. CON TORNILLO, TUERCA Y ROLDANA. | JGO | 74 |  | 0
4.69.11 | ABRAZADERA CLEVIS P/UNICANAL DE 27 MM DE DIÁM. CON TORNILLO, TUERCA Y ROLDANA. | JGO | 74 |  | 0
4.69.12 | CANAL UNISTRUT DE ACERO GALVANIZADO DE 4 X 4 CM. | ML | 37.02 |  | 0
4.69.13 | FOTOCELDA PARA CONTROL DE ILUMINIACION MONTAJE DE MEDIA VUELTA MODELO No. 2024 220 VOLTS 1800 VA MCA. TORK | PZA | 2 |  | 0
4.7 | INTERRUPTOR HORARIO ELECTROMECANICO (TIMER) PARA CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO DE ILUMINACION MOD. 1101 120 VOLTS 60 Hz 1P 1T EN CAJA METALICA PARA INTERIORES MCA. TORK. | PZA | 12 |  | 0
| SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
5 | CANALIZACIONES PARA VOZ Y DATOS
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FOGO PARED GRUESA DE 4" DE DIAMETRO | ML | 17.6 |  | 0
5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO FOGO PARED GRUESA DE 4" DE DIAMETRO | PZA | 3 |  | 0
5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE FOGO PARED GRUESA DE 4" DE DIAMETRO | PZA | 5 |  | 0
5.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA Y MONITOR FOGO PARED GRUESA DE 4" DE DIAMETRO | PZA | 14 |  | 0
5.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FOGO PARED DELGADA DE 2" DE DIAMETRO | ML | 113.3 |  | 0
5.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO FOGO PARED DELGADA DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 54 |  | 0
5.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC R-11 USO PESADO GRADO ELECTRICO DE 2" DE DIAMETRO, MARCA REXOLIT | PZA | 13 |  | 0
5.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC R-11 USO PESADO GRADO ELECTRICO DE 2" DE DIAMETRO, MARCA REXOLIT | ML | 66 |  | 0
5.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR FOGO PARED DELGADA DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 109 |  | 0
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC R-11 USO PESADO GRADO ELECTRICO DE 2" DE DIAMETRO, MARCA REXOLIT | PZA | 37 |  | 0
5.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE TIPO AMERICANO FOGO PARED DELGADA DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 92 |  | 0
5.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 2" | PZA | 57 |  | 0
5.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 2" | PZA | 57 |  | 0
5.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE PVC R-11 USO PESADO GRADO ELECTRICO DE 2" DE DIAMETRO, MARCA REXOLIT | PZA | 17 |  | 0
5.15 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 124 |  | 0
5.16 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA PARA TUBO DE FOGO PARED GRUESA DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 170 |  | 0
5.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FOGO PARED DELGADA DE 1" DE DIAMETRO | ML | 405.9 |  | 0
5.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC R-11 USO PESADO GRADO ELECTRICO DE 1" DE DIAMETRO, MARCA REXOLIT | ML | 132 |  | 0
5.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO FOGO PARED DELGADA DE 1" DE DIAMETRO | PZA | 174 |  | 0
5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC R-11 USO PESADO GRADO ELECTRICO DE 1" DE DIAMETRO, MARCA REXOLIT | PZA | 61 |  | 0
5.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO AMERICANO FOGO PARED DELGADA DE 1" DE DIAMETRO | PZA | 291 |  | 0
5.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC R-11 USO PESADO GRADO ELECTRICO DE 1" DE DIAMETRO, MARCA REXOLIT | PZA | 102 |  | 0
5.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE PVC TIPO PESADO DE 1" DE DIAMETRO | PZA | 94 |  | 0
5.24 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 1" DE DIAMETRO | PZA | 146 |  | 0
5.25 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1" DE DIAMETRO | PZA | 207 |  | 0
5.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1" | PZA | 271 |  | 0
5.27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 1" | PZA | 271 |  | 0
5.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRETAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 1" | PZA | 172 |  | 0
5.29 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJAS LAMINA NEGRA DE 30 X 30 | PZA | 6 |  | 0
5.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJAS LAMINA NEGRA DE 56 X 56 | PZA | 5 |  | 0
5.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL DE 2.0 CM X 4.0 CM X 3.00 MTS | TRAMO | 5 |  | 0
5.32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ROSCADA DE 1/4 X 3.0 MTS | ML | 302.5 |  | 0
5.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 4" DE DIAMETRO | PZA | 3 |  | 0
5.34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC USO PESADO DE 4" DE DIAMETRO | PZA | 7 |  | 0
| SUBTOTAL CANALIZACIONES PARA VOZ Y DATOS |  |  |  | 0
EDIFICIO B
6 | ACABADOS
NORMAS DE CONSTRUCCION DEL G.D.F. QUE APLICAN PARA ESTA PARTIDA: 3.01.01.042 3.01.02.041 3.01.02.047 3.01.02.038 3.01.02.039 3.01.02.007
NOTA28 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN ESTA PARTIDA INCLUYEN TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LOS TRABAJOS Y HASTA SU FINALIZACION, ELEVACIONES, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, DENTRO DE LA OBRA Y HASTA PIE DE CAMION EN EL CASO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LIMPIEZAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE TERMINADA (P.U.O.T.)
NOTA 29 | CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS EL COSTO QUE INCLUYE TODO EL AZULEJO "INCLUYENDO DESPERDICIOS", EL MORTERO, EL CEMENTO BLANCO, EL COLOR PARA EL CEMENTO AGUA, PUESTOS EN EL LUGAR DE SU USO, LA OBRA DE MANO NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LA TERMINACION DE DICHO CONCEPTO DE TRABAJO HASTA SU TOTAL TERMINACION Y ACEPTACION POR LA U.A.M. INCLUYENDO ENTRE OTRAS OPERACIONES EL HUMEDECIDO DE LA BASE, LA COLOCACION DE MAESTRAS, EL MORTERO , EL AZULEJO, REMATES, EMBOQUILLADOS, LOS RESANES Y LA RESTITUCION PARCIAL O TOTAL POR CUENTA DEL CONTRATISTA DE LA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA CORRECTAMENTE A JUICIO DE LA U.A.M. LA RENTA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, AMACAS, EQUIPO DE ELEVACION Y PROTECCION QUE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA U.A.M. LA LIMPIEZA DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS AL LUGAR QUE INDIQUE, TOSOS LOS CARGOS MENCIONADOS EN EL CONTRATO DE OBRA QUE NO SE MENCIONEN EN ESTAS ESPECIFICACIONES.
PISOS
6.1 | RECUBRIMIENTO EN PISOS CON LOSETA SANTA JULIA LINEA VITRICOTTA MATIZ COLOR GRIS DE 33x33 CMS. COLOCANDO UNA FRANJA EN CIRCULACIONES (INDICADA EN PLANO DE DESPIECE) DE 33 CMS. DE ANCHO DE LOSETA SANTA JULIA LINEA KRIPTON COLOR ESMERALDA ASENTADO CON PEGALOZA MARCA SANTA JULIA, CON JUNTA DE 5 MM A BASE DE BOQUILLA SANTA JULIA COLOR NEGRO, EL PISO SERA COLOCADO POR LOCAL DE ACUERDO AL DESPIECE CORRESPONDIENTE INDICADO EN PROYECTO Y PLANO CORRESPONDIENTE, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, PREPARACIÓN Y PICADO DE LA SUPERFICIE BASE, TRAZO, NIVELACIÓN, ALINEAMIENTO, CORTES CON DISCO, BOQUILLAS CON CORTE A 45 GRADOS, AJUSTE, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA.
6.1.1 | PLANTA BAJA | M2 | 279.77 |  | 0
6.1.2 | PRIMER NIVEL | M2 | 325.08 |  | 0
6.1.3 | SEGUNDO NIVEL | M2 | 325.08 |  | 0
6.1.4 | TERCER NIVEL | M2 | 325.08 |  | 0
6.2 | CENEFA EN PISOS CON LOSETA SANTA JULIA LINEA KRIPTON COLOR ESMERALDA DE 10 CMS. DE ANCHO (CORTADO DE LAS PIEZAS DE 33x33 CMS.) ASENTADO CON PEGALOZA MARCA SANTA JULIA, CON JUNTA DE 5 MM A BASE DE BOQUILLA MARCA SANTA JULIA COLOR NEGRO, EL PISO SERA COLOCADO POR LOCAL DE ACUERDO AL DESPIECE CORRESPONDIENTE INDICADO EN PROYECTO Y PLANO CORRESPONDIENTE, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, PREPARACIÓN Y PICADO DE LA SUPERFICIE BASE, TRAZO, NIVELACIÓN, ALINEAMIENTO, CORTES CON DISCO, BOQUILLAS CON CORTE A 45 GRADOS, AJUSTE, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA.
6.2.1 | PLANTA BAJA | ML | 3.63 |  | 0
6.2.2 | PRIMER NIVEL | ML | 3.63 |  | 0
6.2.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 3.63 |  | 0
6.2.4 | TERCER NIVEL | ML | 3.63 |  | 0
6.3 | JUNTA CONSTRUCTIVA EN PISO SEGÚN DETALLE D-3 DEL PLANO DET-2, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, TRAZO, NIVELACIÓN, ALINEAMIENTO, CORTES CON DISCO, BOQUILLAS CON CORTE A 45 GRADOS, AJUSTE, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA.
6.3.1 | PLANTA BAJA | ML | 16.2 |  | 0
6.3.2 | PRIMER NIVEL | ML | 16.2 |  | 0
6.3.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 16.2 |  | 0
6.3.4 | TERCER NIVEL | ML | 16.2 |  | 0
MUROS
6.4 | MUROS, MURETES Y ANTEPECHOS DE TABLAROCA NORMAL DE 13 MM. DE ESPESOR, MARCA YPSA O CIKSA A DOS CARAS, PARA FORMAR MURO DE 9.0 CM DE ESPESOR, Y DE 3.10 MTS DE ALTURA PROMEDIO (VERIFICAR ALTURA MAXIMA EN SITIO, SEGUN UBICACION DE MUROS EN PLANTA), CON BASTIDORES A BASE DE POSTES GALVANIZADOS DE 63.5 MM. CAL. 26 A CADA 60CM Y CANAL DE AMARRE DE 63.5 MM. FIJADO AL PISO Y TECHO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, BOQUILLAS, PASOS DE INSTALACIONES, DESPERDICIOS, TRAZO, TORNILLO TIPO HI-LO DE 26.4 MM A CADA 30 CMS. EN EL PERIMETRO DE CADA PANEL Y EN EL POSTE INTERMEDIO, CINTA CUBREJUNTAS PERFACINTA, ACABADO CON REDIMIX, LIMPIEZA, EL ACABADO INICIAL DE LA SUPERFICIE SERA PREPARADA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.
6.4.1 | PLANTA BAJA | M2 | 314.47 |  | 0
6.4.2 | PRIMER NIVEL | M2 | 327.9 |  | 0
6.4.3 | SEGUNDO NIVEL | M2 | 377.57 |  | 0
6.4.4 | TERCER NIVEL | M2 | 364.9 |  | 0
6.5 | MUROS, MURETES-MIXTO, A BASE DE UN CARA DE TABLAROCA NORMAL DE 13 MM. MARCA YPSA O CIKSA DE UN LADO Y UNA CARA YA EXISTENTE POR EL EXTERIOR DE PLYCEM DE 13.0 MM DE ESPESOR EN EL LADO OPUESTO, PARA FORMAR MURO DE 20.0 CM DE ESPESOR Y DE 3.10 MTS DE ALTURA PROMEDIO (VERIFICAR ALTURA MAXIMA EN SITIO, SEGUN UBICACION DE MUROS EN PLANTA), CON BASTIDOR A BASE DE POSTES GALVANIZADOS DE 63.5 MM. CAL. 26 A CADA 60CM Y CANAL DE AMARRE DE 63.5 MM. FIJADO AL PISO Y TECHO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PASOS DE INSTALACIONES, BOQUILLAS, DESPERDICIOS, TRAZO, TORNILLO TIPO HI-LO DE 26.4 MM A CADA 30 CMS. EN EL PERIMETRO DE CADA PANEL Y EN EL POSTE INTERMEDIO, CINTA CUBREJUNTAS, PERFACINTA, ACABADO CON REDIMIX Y LIMPIEZA DEJANDO LA SUPERFICIE PREPARADA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.
6.5.1 | PLANTA BAJA | M2 | 4.36 |  | 0
6.5.2 | PRIMER NIVEL | M2 | 4.36 |  | 0
6.5.3 | SEGUNDO NIVEL | M2 | 4.36 |  | 0
6.5.4 | TERCER NIVEL | M2 | 4.36 |  | 0
6.6 | AISLANTE ACUSTICO DE FIBRA MINERAL MARCA AISLOHOGAR DE 2" DE ESPESOR COLOCADO EN MUROS, MURETES Y ANTEPECHOS DE TABLAROCA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRAZO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.
6.6.1 | PLANTA BAJA | M2 | 108.86 |  | 0
6.6.2 | PRIMER NIVEL | M2 | 108.86 |  | 0
6.6.3 | SEGUNDO NIVEL | M2 | 107.97 |  | 0
6.6.4 | TERCER NIVEL | M2 | 101.29 |  | 0
6.7 | TAPA INTERIOR DE MURO DE FACHADA PARA CUBRIR ESTRUCTURA METALICA A BASE DE UN CARA DE TABLAROCA NORMAL DE 13 MM. MARCA YPSA O CIKSA DE 1.21 MTS DE ALTURA PROMEDIO (VERIFICAR ALTURA MAXIMA EN SITIO, SEGUN UBICACION DE MUROS EN PLANTA), INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, PASOS DE INSTALACIONES, BOQUILLAS, DESPERDICIOS, TRAZO, TORNILLO TIPO HI-LO DE 26.4 MM A CADA 30 CMS. EN EL PERIMETRO DE CADA PANEL Y EN EL POSTE INTERMEDIO, CINTA CUBREJUNTAS, PERFACINTA, ACABADO CON REDIMIX, ACABADO CON BASE COAT Y LIMPIEZA DEJANDO LA SUPERFICIE PREPARADA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.
6.7.1 | PLANTA BAJA | M2 | 26.32 |  | 0
6.7.2 | PRIMER NIVEL | M2 | 32.84 |  | 0
6.7.3 | SEGUNDO NIVEL | M2 | 32.84 |  | 0
6.7.4 | TERCER NIVEL | M2 | 32.84 |  | 0
6.8 | RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS METÁLICAS A BASE DE UNA CARA DE TABLAROCA NORMAL DE 13 MM. MARCA YPSA O CIKSA, POR AMBOS LADOS, DE 0.46 MTS DE ALTURA, SOBRE BASTIDOR A BASE DE PERFIL PROLAMSA C-125 SEGUN DETALLE D-7 DEL PLANO DET-4, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRAZO Y LIMPIEZA DEJANDO LA SUPERFICIE PREPARADA PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.
6.8.1 | PLANTA BAJA | ML | 10.58 |  | 0
6.8.2 | PRIMER NIVEL | ML | 10.58 |  | 0
6.8.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 17.56 |  | 0
6.8.4 | TERCER NIVEL | ML | 10.58 |  | 0
6.9 | ZOCLO A BASE DE SOLERA DE ALUMINIO DURANODIK DE 3"x1/8" SEGÚN DETALLE D-9 DEL PLANO DET-4, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRAZO Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.
6.9.1 | PLANTA BAJA | ML | 291.95 |  | 0
6.9.2 | PRIMER NIVEL | ML | 320.76 |  | 0
6.9.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 328 |  | 0
6.9.4 | TERCER NIVEL | ML | 316.08 |  | 0
6.1 | CAJILLO VERTICAL DE 0.45x0.45 MTS. A BASE 3 CARAS DE PANEL DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR MARCA YPSA O CIKSA HASTA UNA ALTURA DE 3.10 MTS. CON BASTIDORES A BASE DE POSTES GALVANIZADOS DE 41 MM. CAL. 26 A CADA 60 CM Y CANALES DE AMARRE DE 41 MM FIJADO AL PISO Y TECHO, SEGUN DETALLE D-14 DEL PLANO DET-6, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, PASOS DE INSTALACIONES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, TRAZO, COLGANTES, MATERIALES PARA FIJAR, TRAZO, TORNILLOS TIPO HI-LO DE 26.4 MM A CADA 30 CM EN EL PERIMETRO DE CADA PANEL Y EN EL POSTE INTERMEDIO, CINTA, CUBREJUNTAS PERFACINTA, LIJADO, ACABADO CON REDIMIX Y LIMPIEZA, DEJANDO LA SUPERFICIE PREPARADA PARA RECIBIR ACABADO FINAL, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION.
6.10.1 | PLANTA BAJA | ML | 6.2 |  | 0
6.10.2 | PRIMER NIVEL | ML | 6.2 |  | 0
6.10.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 6.2 |  | 0
6.10.4 | TERCER NIVEL | ML | 6.2 |  | 0
6.11 | CAJILLO VERTICAL DE 0.23x1.04 MTS. A BASE 3 CARAS DE DE PANEL DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR MARCA YPSA O CIKSA HASTA UNA ALTURA DE 3.10 MTS. CON BASTIDORES A BASE DE POSTES GALVANIZADOS DE 41 MM. CAL. 26 A CADA 60 CM Y CANALES DE AMARRE DE 41 MM FIJADO AL PISO Y TECHO, SEGUN DETALLE D-15 DEL PLANO DET-6, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, PASOS DE INSTALACIONES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, TRAZO, COLGANTES, MATERIALES PARA FIJAR, TRAZO, TORNILLOS TIPO HI-LO DE 26.4 MM A CADA 30 CM EN EL PERIMETRO DE CADA PANEL Y EN EL POSTE INTERMEDIO, CINTA, CUBREJUNTAS PERFACINTA, LIJADO, ACABADO CON REDIMIXY LIMPIEZA, DEJANDO LA SUPERFICIE PREPARADA PARA RECIBIR ACABADO FINAL, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION.
6.11.1 | PLANTA BAJA | ML | 3.1 |  | 0
6.11.2 | PRIMER NIVEL | ML | 3.1 |  | 0
6.11.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 3.1 |  | 0
6.11.4 | TERCER NIVEL | ML | 3.1 |  | 0
6.12 | CAJILLO VERTICAL DE 0.35x0.75 MTS. A BASE 3 CARAS DE DE PANEL DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR MARCA YPSA O CIKSA HASTA UNA ALTURA DE 3.10 MTS. CON BASTIDORES A BASE DE POSTES GALVANIZADOS DE 41 MM. CAL. 26 A CADA 60 CM Y CANALES DE AMARRE DE 41 MM FIJADO AL PISO Y TECHO, SEGUN DETALLE D-14b DEL PLANO DET-6, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, PASOS DE INSTALACIONES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, TRAZO, COLGANTES, MATERIALES PARA FIJAR, TRAZO, TORNILLOS TIPO HI-LO DE 26.4 MM A CADA 30 CM EN EL PERIMETRO DE CADA PANEL Y EN EL POSTE INTERMEDIO, CINTA, CUBREJUNTAS PERFACINTA, LIJADO, ACABADO CON REDIMIXY LIMPIEZA, DEJANDO LA SUPERFICIE PREPARADA PARA RECIBIR ACABADO FINAL, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION.
6.12.1 | PLANTA BAJA | ML | 3.1 |  | 0
6.12.2 | PRIMER NIVEL | ML | 3.1 |  | 0
6.12.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 3.1 |  | 0
6.12.4 | TERCER NIVEL | ML | 3.1 |  | 0
6.13 | CANES DE MADERA PARA PUERTAS Y CANCELES EN MUROS DE TABLAROCA A BASE DE BARROTES DE MADERA FIJOS A PISO Y TECHO, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, RECORTES, FIJACIONES, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION.
6.13.1 | PLANTA BAJA | ML | 156.07 |  | 0
6.13.2 | PRIMER NIVEL | ML | 192.77 |  | 0
6.13.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 201.47 |  | 0
6.13.4 | TERCER NIVEL | ML | 187.83 |  | 0
6.14 | ESQUINERO METALICO MCA. YPSA DE LAMINA GALVANIZADA EN MUROS DE TABLAROCA. INCLUYE: SUMINISTRO, DESPERDICIOS, REDIMIX, CINTA, CUBREJUNTAS PERFACINTA, TORNILLOS O REMACHES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA, DEJANDO LA SUPERFICIE PREPARADA PARA RECIBIR ACABADO FINAL.
6.14.1 | PLANTA BAJA | ML | 349.34 |  | 0
6.14.2 | PRIMER NIVEL | ML | 422.74 |  | 0
6.14.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 440.14 |  | 0
6.14.4 | TERCER NIVEL | ML | 412.86 |  | 0
6.15 | LAMBRIN A BASE DE LOSETA DAL MONTE COLOR BLANCO DE 20x20 CMS. ASENTADO CON PASTA CREST, A UNA ALTURA DE 2.45 LECHO BAJO DE PLAFON, EN MUROS DEL DUCTO DE TARJA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS CARGA, DESCARGA ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE BASE, TRAZO NIVELACIÓN, ALINEAMIENTO, CORTES CON DISCO, BOQUILLAS CON CORTE A 45 GRADOS, AJUSTES, RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, JUNTEADO A HUESO, LECHADEADO.
6.15.1 | PLANTA BAJA | M2 | 7.35 |  | 0
6.15.2 | PRIMER NIVEL | M2 | 7.35 |  | 0
6.15.3 | SEGUNDO NIVEL | M2 | 7.35 |  | 0
6.15.4 | TERCER NIVEL | M2 | 7.35 |  | 0
6.16 | FORJADO DE JUNTA A BASE DE CANAL DE ALUMINIO PARA SEPARAR PINTURA VINILICA BLANCA DE PINTURA VINILICA AZUL, EN MUROS DE TABLAROCA, SEGUN DETALLE D-18 DEL PLANO DET-8, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
6.16.1 | PLANTA BAJA | ML | 190.55 |  | 0
6.16.2 | PRIMER NIVEL | ML | 175.71 |  | 0
6.16.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 182.95 |  | 0
6.16.4 | TERCER NIVEL | ML | 171.03 |  | 0
6.17 | FABRICACION DE JUNTA PARA FIJACION DE CANCELERIA CON IPR DE 0.22 MTS DE ANCHO POR 0.51 MTS DE ALTO, A BASE DE PERFIL PROLAMSA R-125 DE 32 X 19 MM CALIBRE 20 PERFIL CANAL LISTON 635 Y TABLAROCA DE 12.7 MM SEGÚN DETALLE D-1a DEL PLANO DET-1, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
6.17.1 | PLANTA BAJA | ML | 5.12 |  | 0
6.17.2 | PRIMER NIVEL | ML | 5.12 |  | 0
6.17.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 5.12 |  | 0
6.17.4 | TERCER NIVEL | ML | 5.12 |  | 0
6.18 | FABRICACION DE JUNTA PARA FIJACION DE CANCELERIA CON IPR A BASE DE PERFIL PROLAMSA R-125 DE 32 X 19 MM CALIBRE 20, SEGÚN DETALLE D-1b DEL PLANO DET-1, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
6.18.1 | PLANTA BAJA | ML | 7.68 |  | 0
6.18.2 | PRIMER NIVEL | ML | 7.68 |  | 0
6.18.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 7.68 |  | 0
6.18.4 | TERCER NIVEL | ML | 8.78 |  | 0
6.19 | FIJACION DE MURO DE TABLAROCA, POR AMBOS LADOS, CON ARMADURA, TRABE IPR Y COLUMNA METALICA A BASE DE PERFIL PROLAMSA R-225 CALIBRE 10, SEGÚN DETALLES D-4a, D-4b Y D-4c DEL PLANO DET-2, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
6.19.1 | PLANTA BAJA | ML | 100.26 |  | 0
6.19.2 | PRIMER NIVEL | ML | 91.99 |  | 0
6.19.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 100.13 |  | 0
6.19.4 | TERCER NIVEL | ML | 91.99 |  | 0
6.2 | FIJACION DE MURO DE TABLAROCA, POR AMBOS LADOS, EN SU CRUCE CON ARMADURA, A BASE DE CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 Y PANEL DE TABLAROCA DE 12.7 MM, SEGÚN DETALLES D-5 DEL PLANO DET-2 Y D-8 DEL PLANO DET-4, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
6.20.1 | PLANTA BAJA | PZA | 13 |  | 0
6.20.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 12 |  | 0
6.20.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 13 |  | 0
6.20.4 | TERCER NIVEL | PZA | 13 |  | 0
6.21 | RECUBRIMIENTO DE ARMADURA SOBRE MURO DE TABIQUE, POR AMBOS LADOS DE 0.46 MTS DE ALTO A BASE DE PERFIL PROLAMSA C-125 CALIBRE 20, SEGÚN DETALLE D-11 DEL PLANO DET-4, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
6.21.1 | PLANTA BAJA | ML | 16.21 |  | 0
6.22 | FIJACION DE MURO DE TABLAROCA, POR AMBOS LADOS, EN SU REMATE CON LA LOSACERO, RECORTANDO EL PANEL DE TABLAROCA SIGUIENDO LA CONFIGURACION DE LA LOSACERO, SEGÚN DETALLE D-19 DEL PLANO DET-8, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
6.22.1 | PLANTA BAJA | ML | 30.3 |  | 0
6.22.2 | PRIMER NIVEL | ML | 37.62 |  | 0
6.22.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 26.68 |  | 0
6.22.4 | TERCER NIVEL | ML | 37.62 |  | 0
6.23 | ENTREPAÑO INTERMEDIO DE TAMBOR DE TABLAROCA DE 24.16 CM DE ANCHO (VERIFICAR DIMENSIONES EN OBRA) A BASE DE DOS CARAS Y CANTO DE PANEL DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR CON BASTIDORES A BASE DE POSTES Y CANALES GALVANIZADOS SEGUN DETALLES DEL LOS PLANOS Dn-1 AL Dn-5. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
6.23.1 | PLANTA BAJA | ML | 7.18 |  | 0
6.23.2 | PRIMER NIVEL | ML | 7.94 |  | 0
6.23.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 7.96 |  | 0
6.23.4 | TERCER NIVEL | ML | 7.56 |  | 0
6.26 | RODAPIE DE TAMBOR DE TABLAROCA DE 24.16 CM DE ANCHO (VERIFICAR DIMENSIONES EN OBRA) A BASE DE UNA CARA Y CANTO DE PANEL DE TABLAROCA DE 13 MM DE ESPESOR CON BASTIDORES A BASE DE POSTES Y CANALES GALVANIZADOS SEGUN DETALLES DEL LOS PLANOS Dn-1 AL Dn-5. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EN ESTE CONCEPTO NO DEBE INCLUIRSE EL ZOCLO DE ALUMINIO, YA QUE SE SOLICITA EN OTRO CONCEPTO.
6.26.1 | PLANTA BAJA | ML | 7.18 |  | 0
6.26.2 | PRIMER NIVEL | ML | 7.94 |  | 0
6.26.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 7.96 |  | 0
6.26.4 | TERCER NIVEL | ML | 7.56 |  | 0
PINTURA
6.27 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MCA.COMEX VINIMEX COLOR BLANCO OSTIÓN EN MUROS DE TABLAROCA, APLICADA A DOS MANOS LOGRANDO CUBRIR PERFECTA Y UNIFORMEMENTE LA SUPERFICIE, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.10 MTS. EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN PREVIA DE SELLADOR VINÍLICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA , HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
6.27.1 | PLANTA BAJA | M2 | 696.8 |  | 0
6.27.2 | PRIMER NIVEL | M2 | 754.3 |  | 0
6.27.3 | SEGUNDO NIVEL | M2 | 740.08 |  | 0
6.27.4 | TERCER NIVEL | M2 | 733.09 |  | 0
6.28 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MCA.COMEX VINIMEX COLOR AZUL, SEGÚN MUESTRA APROBADA, EN MUROS DE TABLAROCA, APLICADA A DOS MANOS LOGRANDO CUBRIR PERFECTA Y UNIFORMEMENTE LA SUPERFICIE, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.10 MTS. EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN PREVIA DE SELLADOR VINÍLICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA , HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
6.28.1 | PLANTA BAJA | M2 | 87.65 |  | 0
6.28.2 | PRIMER NIVEL | M2 | 80.83 |  | 0
6.28.3 | SEGUNDO NIVEL | M2 | 84.16 |  | 0
6.28.4 | TERCER NIVEL | M2 | 78.67 |  | 0
6.29 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ANTIFUEGO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL MARCA SYLPYL, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: LIMPIEZA MECANICA MANUAL DE LA SUPERFICIE PARA ELIMINAR CONTAMINANTES Y ABRIR PORO DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO SYLPYL 52 B, APLICACION DE UNA CAPA DE PINTURA SYLPLYL 3400 W INTUMESCENTE BASE AGUA, ANTIFLAMA, RETARDANTE AL FUEGO DE 3 HORAS DE RESISTENCIA, Y APLICACION DE UNA CAPA DE SYLPYL 300 RF COMO ACABADO PARA PROTECCION DEL SISTEMA COMPLETO. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE BASE SEGUN REQUERIMIENTO ESPECIALES PARA LA APLICACION DEL PRODUCTO, EQUIPO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTEGER LA LOSA ACERO CON PLASTICO DONDE SEA NECESARIO Y ENMASCARILLAR DONDE LO REQUIERA CON PERIODICO CINTA ADHESIVA, ACARREOS, LIMPIEZA RETIRO DE SOBRANTES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION.
6.29.1 | PLANTA BAJA | M2 | 399.66 |  | 0
6.29.2 | PRIMER NIVEL | M2 | 399.66 |  | 0
6.29.3 | SEGUNDO NIVEL | M2 | 399.66 |  | 0
6.29.4 | TERCER NIVEL | M2 | 399.66 |  | 0
| SUBTOTAL ACABADOS |  |  |  | 0
7 | HERRERIA Y CANCELERIA
NORMAS DE CONSTRUCCION DEL G.D.F. QUE APLICAN PARA ESTA PARTIDA: 3.01.01.037 3.01.02.035 3.01.02.046
NOTA 30 | EN LOS CONCEPTOS RELATIVOS A LA CANCELERIA DE ALUMINIO SE DEBERA INCLUIR EL SELLADO PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR ENTRE LA CANCELERIA Y ELEMENTOS METALICOS DE LA ESTRUCTURA, MUROS, LOSAS U OTRO ELEMENTO DE ALBAÑILERIA SEGUN SE REQUIERA, TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA, ANDAMIOS DURANTE LA COLOCACION, TORNILLERIA NORMAL Y ESPECIAL ( SEGÚN SEA EL CASO ), CHAPA No. 801 Y BISAGRAS No. 509 EN LAS VENTANAS ABATIBLES, VINIL No. 962, HERRAJES NECESARIOS, AJUSTES, CORTES ESPECIALES SEGUN PLANOS DE DETALLE CONSTRUCTIVO, SELLADO PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR ENTRE CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEGUN DETALLES EN PLANOS E INDICACIONES DE LA SUPERVISION. EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
NOTA 31 | ES INDISPENSABLE Y RECOMENDABLE LA VERIFICACION DE LAS DIMENSIONES FISICAMENTE EN OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE LOS VANOS DONDE SE COLOCARAN LAS VENTANAS, CON EL FIN DE EVITAR ERRORES EN EL DIMENSIONAMIENTO FINAL DE LOS ELEMENTOS.
NOTA 32 | CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS EL COSTO DE LOS MATERIALE PUESTO EN EL LUGAR DE SU USO COMO SON LOS PERFILES TUBULARES O ESTRUCTURALES, SOLDADURA , HERRAMIENTAS, HERRAJES, BAGUETAS, EMPAQUES, TELA DE MOSQUITERO, PINTURA ANTICORROSIVA, EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO HASTA SU TOTAL TERMINACION DICHO CONCEPTO DEL TRABAJO INCLUYENDO LA MEDICION, TRAZO, CORTE, PUNTEO, PRESENTACION, CORRECCIONES, UNION DEFINITIVA, ESMERILADO RELLENO CON SOLDADURA DE LATON, APLICACION DE PROTECCION ANTICCOROSIVA, TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACION, LAS CORRECCIONES Y MODIFICACIONES Y LA RESTITUCION PARCIAL TOTAL O PARCIAL POR CUENTA DEL CONTRATISTA DE LA OBRA QUE NO HAYA SIDO CORRECTAMENTE EJECUTADA A JUCIO DE LA U.A.M. LA RENTA Y DEMAS CARGOS DEL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PASARELAS, ASI COMO LAS OBRAS DE PROTECCION QUE PARA LA MEJOR EJECUCION DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA U.A.M. LA LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES AL LUGAR QUE SE INDIQUE O APRUEBE, TODOS LOS CARGOS QUE INDIQUE EL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE INDIQUE EN ESTAS ESPECIFICACIONES.
ALUMINIO
NOTA 33 | CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS EL COSTO DE LOS MATERIALE PUESTO EN EL LUGAR DE SU USO EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR ACABA SU TOTAL TERMINACION DICHO CONCEPTO DE TRABAJO SELLADO Y CALAFETEO DE CANCELERIA CON EL VANO, LAS CORRECCIONES Y MODIFICACIONES O LA RESTITUCION PARCIAL O TOTAL POR CUENTA DEL CONTRATISTA DE LA OBRA QUE NO HAYA SIDO CORRECTAMENTE EJECUTADA A JUCIO DE LA U.A.M. LA RENTA Y DEMAS CARGOS, DERIVADOS DEL USO DE TALLERES, BODEGAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS ASI COMO LAS OBRAS DE PROTECION QUE PARA LA MEJOR EJECUCION DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA U.A.M. LA LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS AL LUGAR QUE APRUEBE LA U.A.M. TODOS LOS CARGOS QUE INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRAS Y QUE NO SE MENCIONEN EN ESTAS ESPECIFICACIONES.
VIDRIO
NOTA 34 | CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS EL COSTO DE LOS MATERIALE PUESTO EN EL LUGAR DE SU USO INCLUYENDO LOS CARGOS DE FLETES, SEGUROS DE TRANSPORTE, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA , EMPAQUES, ESTIBA LA RENTA DEL EQUIPO APROPIADO PARA EL MANEJO DEL MATERIAL DE TODOS LOS CONCEPTOS PARA GARANTIZAR EL MATERIAL LA RENTA Y DEMAS CARGOS, DERIVADOS DEL USO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS COMO SON POLEAS, GARRUCHAS, CABLES, TENDIDOS, HAMACAS, ESPATULAS, CORTADORES, VENTOSAS, ETC, Y OBRAS DE PROTECCION, LA RESTITUCION DE POR CUENTA DEL CONTRATISTA MAL EJECUTADA A JUICIO DE LA U.A.M. EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR DICHO CONCEPTO DE TRABAJO INCLUYENDO OPERACIONES COMO SON LA COLOCACION SELLADO Y AMACIZADO DE VIDRIOS, SEGUN EL SISTEMA INDICADO, LA LIMPIEZA DE MATERIALES SOBRANTES AL LUGAR QUE APRUEBE LA UAM TODOS LOS CARGOS QUE INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRAS Y QUE NO SE MENCIONEN EN ESTAS ESPECIFICACIONES.
7.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA TARJA EN CUARTO DE ASEO, EN "L" DE 0.40 X 0.40 MTS, A BASE POSTE DE ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" SUJETA A MURO DE TALBAROCA A BASE DE PIJAS PARA MADERA, SEGUN DETALLE D-17 DEL PLANO D-7. INCLUYE: REFUERZO DE MADERA EN EL INTERIOR DEL MURO DE TABLAROCA, SUMINISTRO DE MATERIALES, UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA , RETIRO DE SOBRANTES Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
7.1.1 | PLANTA BAJA | PZA | 1 |  | 0
7.1.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 1 |  | 0
7.1.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 1 |  | 0
7.1.4 | TERCER NIVEL | PZA | 1 |  | 0
7.2 | TAPAS EN HUECOS DE UNION ENTRE IPR CON COLUMNA ( CUATRO TAPAS ) DE 0.105 MTS DE ALTO A BASE DE SOLERAS DE 3" X 1/4", SEGÚN DETALLE D-10 DEL PLANO DET-4. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, SELLADO PERIMETRAL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
7.2.1 | PLANTA BAJA | PZA | 6 |  | 0
7.2.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 6 |  | 0
7.2.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 6 |  | 0
7.2.4 | TERCER NIVEL | PZA | 6 |  | 0
7.3 | TARJA EN CUARTO DE ASEO DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 X 20 CMS., MARCA ARTINOXA, LLAVE CUELLO DE GANSO SENCILLA MARCA URREA, SEGÚN DETALLE D-17 DEL PLANO DET-7, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
7.3.1 | PLANTA BAJA | PZA | 1 |  | 0
7.3.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 1 |  | 0
7.3.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 1 |  | 0
7.3.4 | TERCER NIVEL | PZA | 1 |  | 0
7.4 | CANCEL DE ALUMINIO TIPO K-1 DE 2.00 x 1.01 MTS. EN TRES MÓDULOS FIJOS FORMADOS CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. (VER DETALLES DE PERFILES INDICADOS EN EL PLANO CA-03)
7.4.1 | PLANTA BAJA | PZA | 6 |  | 0
7.4.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 6 |  | 0
7.4.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 4 |  | 0
7.4.4 | TERCER NIVEL | PZA | 6 |  | 0
7.5 | CANCEL DE ALUMINIO TIPO K-2 DE 1.16 x 1.01 MTS. EN DOS MÓDULOS FORMADOS CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. (VER DETALLES DE PERFILES INDICADOS EN EL PLANO CA-03)
7.5.1 | PLANTA BAJA | PZA | 2 |  | 0
7.5.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 2 |  | 0
7.5.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 2 |  | 0
7.6 | CANCEL DE ALUMINIO TIPO K-3 DE 2.56 x 1.54 MTS. FORMADO POR DOS MODULOS FIJOS SUPERIORES Y CUATRO HOJAS ABATIBLES FORMADOS CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. (VER DETALLES DE PERFILES INDICADOS EN EL PLANO CA-03)
7.6.1 | PRIMER NIVEL | PZA | 4 |  | 0
7.6.2 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 2 |  | 0
7.6.3 | TERCER NIVEL | PZA | 4 |  | 0
7.7 | CANCEL DE ALUMINIO TIPO K-4 DE 1.34 x 1.01 MTS. EN UN MÓDULO CORREDIZO Y UN MODULO FIJO FORMADOS CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. (VER DETALLES DE PERFILES INDICADOS EN EL PLANO CA-03)
7.7.1 | PLANTA BAJA | PZA | 1 |  | 0
7.7.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 1 |  | 0
7.7.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 1 |  | 0
7.8 | CANCEL DE ALUMINIO TIPO K-5 DE 2.00 x 0.95 MTS. EN DOS MÓDULOS CORREDIZOS Y UN MÓDULO FIJO FORMADOS CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. (VER DETALLES DE PERFILES INDICADOS EN EL PLANO CA-03)
7.8.1 | PLANTA BAJA | PZA | 2 |  | 0
7.8.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 2 |  | 0
7.8.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 2 |  | 0
7.8.4 | TERCER NIVEL | PZA | 2 |  | 0
7.9 | CANCEL DE ALUMINIO TIPO K-6 DE 4.00 x 1.01 MTS. EN SEIS MÓDULOS FIJOS FORMADOS CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. (VER DETALLES DE PERFILES INDICADOS EN EL PLANO CA-03)
7.9.1 | PRIMER NIVEL | PZA | 1 |  | 0
7.9.2 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 1 |  | 0
7.9.3 | TERCER NIVEL | PZA | 1 |  | 0
7.1 | CANCEL DE ALUMINIO TIPO K-8 DE 1.27 x 1.01 MTS. EN UN MÓDULO FORMADO CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. (VER DETALLES DE PERFILES INDICADOS EN EL PLANO CA-03)
7.10.1 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 3 |  | 0
7.11 | CANCEL DE ALUMINIO TIPO K-9 DE 1.30 x 1.54 MTS. FORMADO POR UN MODULO FIJO SUPERIOR Y UN MÓDULO FIJO INFERIOR Y UN MÓDULO CORREDIZO FORMADOS CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. (VER DETALLES DE PERFILES INDICADOS EN EL PLANO CA-03)
7.11.1 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 3 |  | 0
7.12 | CANCEL DE ALUMINIO TIPO K-10 DE 2.40 x 1.01 MTS. EN DOS MÓDULOS CORREDIZOS Y UN MÓDULO FIJO FORMADOS CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. (VER DETALLES DE PERFILES INDICADOS EN EL PLANO CA-03)
7.12.1 | TERCER NIVEL | PZA | 2 |  | 0
7.13 | CANCEL DE ALUMINIO TIPO K-12 DE 2.56 x 1.54 MTS. FORMADO POR DOS MÓDULOS FIJOS SUPERIORES Y DOS MÓDULOS FIJOS INFERIORES Y DOS MÓDULOS CORREDIZOS FORMADOS CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO MARCA CUPRUM Y CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. (VER DETALLES DE PERFILES INDICADOS EN EL PLANO CA-03)
7.13.1 | PLANTA BAJA | PZA | 2 |  | 0
7.14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE 2.15 MTS, VER DETALLE, EN PASILLO DEL VESTIBULO, FABRICADO A BASE DE PLACA DE 15 X 15 CMS. X 5/16" DE ESPESOR COMO BASE, TAQUETEADA A PISO CON TAQUETE HILTI 3/8", POSTE DE SOLERA DE 3" X 1/4", REDONDO DE 5/8" Y PASAMANO DE TUBO NEGRO CON COSTURA CEDULA 30 DE 2" DE DIAM. INCLUYE: BARRENO, MATERIALES, DOS MANOS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACABADO CON DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO DE LA MARCA SERWIN WILLIAMS PINTADO CON PISTOLA Y EQUIPO, TODO LOS CORTES EN TUBOS, BARRENOS, NECESARIOS DE ACUERDO A PROYECTO, SOLDADURAS, BISELES, ESMERILADO, TERMINADO PERFECTAMENTE.
7.15 | JUNTA EN PISO DE 0.30 MTS DE ANCHO FABRICADA A BASE DE PLACA DE ACERO DE 1/4", METAL DESPLEGADO PUNTEADO A LA PLACA DE ACERO, ANCLAJES EN LOSA DE CONCRETO, SELLADO CON POLIURETANO Y RECUBIERTA CON LOSETA SANTA JULIA VITRICOTTA SEGÚN DETALLE D-13 DEL PLANO DE DETALLES DET-6.
7.15.1 | PLANTA BAJA | ML | 21.2 |  | 0
7.15.2 | PRIMER NIVEL | ML | 18.5 |  | 0
7.15.3 | SEGUNDO NIVEL | ML | 18.5 |  | 0
7.15.4 | TERCER NIVEL | ML | 18.5 |  | 0
7.16 | DOMO DE CAÑON DE 3.60 DE ANCHO, 8.52 MTS DE LARGO Y 0.75 MTS DE LUZ, A BASE DE LAMINA DE POLICARBONATO CELULAR DE 6 MM DE ESPESOR COLOR CRISTAL, MARCA POLINTER SUJETO A BASE DE PIJAS CUERDA ESTANDAR DE 1" X 1/4", RONDANA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, COLOCADO SOBRE ARMADURA DE ANGULOS DE ACERO DE SECCIONES INDICADAS EN TABLA DE PERFILES DEL PLANO CORRESPONDIENTE, SOBRE APOYOS DE ANGULO DE SECCION INDICADA EN TABLA DE PERFILES DEL PLANO CORRESPONDIENTE, ASENTADOS SOBRE PLACAS DE 15.0 X 15.0 CM DE SECCION Y 5/16" DE ESPESOR EMPOTRADAS A CADENA EXISTENTE SOBRE EL EJE 4, CON CUATRO ANCLAS DE ACERO DE REFUERZO DEL No. 3; Y SOLDADOS LOS MISMOS APOYOS A VIGA EXISTENTE SOBRE EL EJE 5, CON ACABADO INICIAL DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO. INCLUYE: HABILITADO, FABRICACION, SOLDADURA, ELEVACION, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SEGUN DETALLES DE LOS PLANOS: DE-1 Y DE-2.
7.16.1 | ARMADURA DE 3.60 MTS DE CLARO, 4.00 MTS DE LONGITUD DE ARCO Y 0.75 MTS DE LUZ A BASE DE ANGULOS DE ACERO DE LAS SECCIONES INDICADAS EN TABLA DE PERFILES DEL PLANO CORRESPONDIENTE, SOBRE APOYOS DE ANGULOS DE SECCIONES INDICADAS EN TABLA DE PERFILES DEL PLANO CORRESPONDIENTE, ASENTADOS SOBRE PLACAS DE 15.0 X 15.0 CM DE SECCION Y 5/16" DE ESPESOR EMPOTRADAS A CADENA EXISTENTE SOBRE EL EJE 4, CON CUATRO ANCLAS DE ACERO DE REFUERZO DEL No. 3; Y SOLDADOS LOS MISMOS APOYOS A VIGA EXISTENTE SOBRE EL EJE 5, CON ACABADO INICIAL DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO. INCLUYE: HABILITADO, FABRICACION, SOLDADURA, ELEVACION, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SEGUN DETALLES DE LOS PLANOS: DE-1 Y DE-2. | PZA | 2 |  | 0
7.16.2 | DOMO DE CAÑON A BASE DE LAMINA DE POLICARBONATO CELULAR DE 6 MM DE ESPESOR COLOR CRISTAL, MARCA POLINTER SUJETO A BASE DE PIJAS CUERDA ESTANDAR DE 1" X 1/4", RONDANA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, COLOCADO SOBRE ARMADURA DE ANGULOS DE ACERO. INCLUYE: HABILITADO, FABRICACION, SOLDADURA, ELEVACION, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SEGUN DETALLES DE LOS PLANOS: DE-1 Y DE-2. | PZA | 2 |  | 0
| SUBTOTAL HERRERIA Y CANCELERIA |  |  |  | 0
8 | CARPINTERIA Y CERRAJERIA
NORMAS DE COSTRUCCION DEL G.D.F. QUE APLICAN PARA ESTA PARTIDA: 3.01.01.041 3.01.02.035 4.01.02.037 3.01.01.048
NOTA 35 | TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN ESTE CATALOGO INCLUYEN TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y HASTA SU FINALIZACION, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, DENTRO DE LA OBRA HASTA PIE DE CAMION, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, AJUSTES, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE TERMINADA (P.U.O.T.)
NOTA 36 | LOS CARGOS QUE INCLUYEN LOS P.U. SON : EL COSTO DE LOS MATERIALES ESPECIFICADOS EN EL PROYECTO, INCLUSO LOS NECESARIOS PARA DAR EL ACABADO Y LOS HERRAJES, EXCEPTO CUANDO ESTOS SEAN ENTREGADOS POR LA U.A.M.EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO HASTA SU TOTAL TERMINACION DICHO CONCEPTO DE TRABAJO INCLUYENDO ENTRE OTRA OPERACIONES: LA HECHURA DE LOS BASTIDORES LA COLOCACION DEL TRIPLAY LA COLOCACION DE LA BOQUILLA PERIMETRAL LA FABRICACION DEL CAJON, APLIACION DEL BARNIZ O ESMALTE Y LA COLOCACION DEL ELEMENTO TERMINADO EN EL LUGAR INDICADOS POR LOS PLANOS Y POR LA U.A.M.LOS RESANES Y LA RESTITUCION DE LA OBRA POR CUENTA DEL CONTRATISTA DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYAN SIDO CORRECTAMENTE EJECUTADOS A JUICIO DE LA U.A.M. LA RENTA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE TALLERES, BODEGAS, EQUIPO, ANDAMIOS, PASARELAS, ASI COMO LAS OBRAS DE PROTECCION QUE PARA LA MEJOR EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA U.A.M. LA LIMIEZA DE LOS MATERIALES SOBRANTES O DESPERDICION AL LUGAR QUE LA U.A.M. APRUEBE TODOS LOS CARGOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE MENCIONEN EN ESTAS ESPECIFICACIONES.
NOTA37 | LOS CARGOS QUE INCLUYEN LOS P.U. EL COSTO DE LA CERRADURA HERRAJES Y ACCESORIOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU COLOCACION, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS NO SEAN PROPORCIONADOS POR LA UAM EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO HASTA SU TOTAL TERMINACION DICHO CONCEPTO DE TRABAJO, INCLUYENDO OPERACIONES COMO SON: TALADROS, LAS APERTURAS, LA PRESENTACION, LA FIJACION, Y ASEGURAMIENTO DE SU MECANISMO, LOS RESANES Y LA RESTITUCION DE LA TOTALIDAD DE LA OBRA POR CUENTA DEL CONTRATISTA QUE NO HAYA SIDO CORRECTAMENTE EJECUTADA A JUCIO DE LA U.A.M. LA RENTA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS ASI COMO LAS PROTECCIONES QUE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA U.A.M.LA LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS AL LUGAR QUE SE APRUEBE O INDIQUE TODOS LOS CARGOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRAS Y QUE NO SE MENCIONEN EN ESTAS ESPECIFICACIONES.
8.1 | PUERTA DE TAMBOR DE MADERA DE PINO TIPO P1-D DE 1.00x2.10 MTS. FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO FORRADA EN SUS DOS CARA CON TRIPLAY DE 6 MM DE MADERA DE PRIMERA ACABADO CON LACA DE NITROCELULOSA AUTOMOTIVA RIVER DE COMEX COLOR BLANCO A TRES MANOS APLICADO CON PISTOLA, INCLUYE CERRADURA MARCA PHILIPS, MODELO TULIP, ACABADO A.N., MARCO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINO SEGÚN DETALLE DEL PLANO No. CA-03
8.1.1 | PLANTA BAJA | PZA | 5 |  | 0
8.1.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 6 |  | 0
8.1.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 5 |  | 0
8.1.4 | TERCER NIVEL | PZA | 7 |  | 0
8.2 | PUERTA DE TAMBOR DE MADERA DE PINO TIPO P1-I DE 1.00x2.10 MTS. FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO FORRADA EN SUS DOS CARAS CON TRIPLAY DE 6 MM DE MADERA DE PRIMERA ACABADO CON LACA DE NITROCELULOSA AUTOMOTIVA RIVER DE COMEX COLOR BLANCO A TRES MANOS APLICADO CON PISTOLA, INCLUYE CERRADURA MARCA PHILIPS, MODELO TULIP, ACABADO A.N., MARCO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINO SEGÚN DETALLE DEL PLANO No. CA-03
8.2.1 | PLANTA BAJA | PZA | 9 |  | 0
8.2.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 11 |  | 0
8.2.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 13 |  | 0
8.2.4 | TERCER NIVEL | PZA | 9 |  | 0
8.3 | PUERTA DE TAMBOR DE MADERA DE PINO TIPO P-2 DE 0.65x2.10 MTS. FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO FORRADA EN SUS DOS CARAS CON TRIPLAY DE 6 MM DE MADERA DE PRIMERA ACABADO CON LACA DE NITROCELULOSA AUTOMOTIVA RIVER DE COMEX COLOR BLANCO A TRES MANOS APLICADO CON PISTOLA, INCLUYE CERRADURA MARCA PHILIPS, MODELO TULIP, ACABADO A.N., MARCO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINO SEGÚN DETALLE DEL PLANO No. CA-03
8.3.1 | PLANTA BAJA | PZA | 1 |  | 0
8.3.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 1 |  | 0
8.3.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 1 |  | 0
8.3.4 | TERCER NIVEL | PZA | 1 |  | 0
8.4 | PUERTA DE TAMBOR DE MADERA DE PINO TIPO P-3 DE 1.20x2.10 MTS. EN DOS HOJAS FABRICADA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO FORRADA EN SUS DOS CARAS CON TRIPLAY DE 6 MM DE MADERA DE PRIMERA ACABADO CON LACA DE NITROCELULOSA AUTOMOTIVA RIVER DE COMEX COLOR BLANCO A TRES MANOS APLICADO CON PISTOLA, INCLUYE CERRADURA PARA CLOSET MARCA PHILIPS, MODELO 250-CH-C, MARCO FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINO SEGÚN DETALLE DEL PLANO No. CA-03 | PZA
8.4.1 | PLANTA BAJA | PZA | 1 |  | 0
8.4.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 1 |  | 0
8.4.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 1 |  | 0
8.4.4 | TERCER NIVEL | PZA | 1 |  | 0
8.5 | MUEBLE PARA CAFÉ DE 1.83 X 0.63 MTS. VER PLANO DE DETALLES, A BASE DE BASTIDORES DE 3/4'' @ 30 CM FORRADO CON TRIPLAY DE PINO DE 6.0 MM, BASE DE TRIPLAY DE 19MM EN SU CUBIERTA, ZOCLO SANITARIO DE 7.5 CM Y FRENTE DE MADERA MACIZA DE 1 1/2" X 2 1/2" TERMINADO CON LAMINADO PLASTICO EN UNA PIEZA POSFORMADA MCA. FORMICA COLOR INDICADO POR LA INSTITUCION, ENTREPAÑOS, FONDO Y PUERTAS A BASE DE TRIPLAY DE 19MM DE ESP. TERMINADO CON LAMINADO PLASTICO MARCA FORMICA COLOR INSTITUCION INCLUYE ALACENA DE 1.88X0.33 MTS A BASE DE TRIPLAY DE 19 MM Y TERMINADO IGUAL QUE EL MUEBLE EL PRECIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, BISAGRAS TIPO E-43400 MCA. MZH HERRAJES ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, CLAVOS, TORNILLOS, JALADERAS, HERRAJES, MATERIALES DE CONSUMO MENOR, TRAZO, HABILITADO, COLOCACION, PLOMEO, NIVELACION, SELLADO, RESANES, ACABADO, RETIRO DE SOBRANTES Y LIMPIEZA FINA ASI COMO LA HERRAMIENTA LA MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO. SEGUN DETALLES INDICADOS EN PLANOS.
8.5.1 | PLANTA BAJA | PZA | 1 |  | 0
8.5.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 1 |  | 0
8.5.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 1 |  | 0
8.5.4 | TERCER NIVEL | PZA | 1 |  | 0
8.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA BALL 26 P. A 80 PD PARA PUERTAS P-1, P-2, P-3. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.
8.6.1 | PLANTA BAJA | PZA | 16 |  | 0
8.6.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 19 |  | 0
8.6.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 20 |  | 0
8.6.4 | TERCER NIVEL | PZA | 18 |  | 0
8.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO B 462 P DE LA MARCA YALE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.
8.7.1 | PLANTA BAJA | PZA | 2 |  | 0
8.7.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 2 |  | 0
8.7.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 2 |  | 0
8.7.4 | TERCER NIVEL | PZA | 2 |  | 0
8.8 | SUMINISTRO, INSTALACION Y COLOCACION DE TOPE PARA PUERTAS, MCA PHILLIPS MOD 56-L. INCLUYE: PERFORACIONES, MATERIALES DE CONSUMO MENOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA.TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.
8.8.1 | PLANTA BAJA | PZA | 16 |  | 0
8.8.2 | PRIMER NIVEL | PZA | 19 |  | 0
8.8.3 | SEGUNDO NIVEL | PZA | 20 |  | 0
8.8.4 | TERCER NIVEL | PZA | 18 |  | 0
| SUBTOTAL CARPINTERIA Y CERRAJERIA |  |  |  | 0
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS
NORMAS DE COSTRUCCION DEL G.D.F. QUE APLICAN PARA ESTA PARTIDA: 3.01.01.034 3.01.01.039, 3.01.01.035, 3.01.02.023 3.01..02.029, 3.01.02.028, 3.01.02.024 3.01.02.027 .01.02.028 3.01.02.3O, 3.01.02.033, 3.01.02.032 Y LA NOM-001-SEDE-1999
NOTA 38 | CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS:
1.- COSTO DE LOS MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, COMO SON: TUBERIAS CONDUIT, COPLES GRASA, ESTOPA, DESPERDICIOS, CAJAS, REGISTRO, CHALUPAS, TAPAS, EMPAQUES, REDUCCIONES, CONTRAS, MONITORES, CONDULETS, CONTACTOS, APAGADORES, PLACAS, ELEMENTOS DE FIJACION, ABRAZADERAS OMEGA, TERMINALES O ZAPATAS, CINTA DE AISLAR, GUIAS, CONDUCTORES, COCAS Y DESPERDICIOS, SOBRETAPAS, UNIDADES DE ILUMINACION, INTERRUPTORES, TABLEROS, ETC.
2.- EN TODOS LOS CASOS EL PRECIO DE TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA O GRUESA, GALVANIZADA ETC. DEBERA INCLUIR: CURVAS, DOBLECES, BAYONETEOS, CORTES, AJUSTES, TRAZO, NIVELACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
3.- EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA DICHO CONCEPTO DE TRABAJO HASTA SU TOTAL TERMINACION, INCLUYENDO: EXCAVACIÓN, TRAZO, CORTE, CABLEADOS, COORDINACION CON OTRAS INSTALACIONES, HECHURA DE RANURAS, COLOCACION DE TUBERIAS Y SUS ACCESORIOS, CONEXIONES A TABLEROS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE CONDUCTORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INCLUYENDO EQUIPOS.
4.- CORRECION DE DEFECTOS Y REPOSICION DE MATERIAL QUE NO CUMPLA CON LO REQUERIDO EN LAS PRUEBAS Y/O LAS ESPECIFICACIONES.
5.- LOS CARGOS DE USO DE ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LAS OBRAS DE PROTECCION QUE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE O INDIQUE LA UAM.
6.- EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL DE OBRA.
7.- PINTURA DE TUBERIAS CONFORME AL CODIGO DE COLORES INDICADO POR LA UAM. CONSIDERAR ANILLOS DE PINTURA DE ESMALTE, DE 5 CM. DE LARGO A CADA 1.5 M Y EN CAMBIOS DE DIRECCIONES.
8.- LA LIMPIEZA Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.
9.- TODOS LOS CARGOS PERTINENTES MENCIONADOS EN LA DEFINICION DEL PRECIO UNITARIO.
10.- TODOS LOS CARGOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE MENCIONAN EN ESTAS ESPECIFICACIONES.
NOTA 39 | LOS COLORES DEL CABLEADO ELÉCTRICO PARA CIRCUITO DERIVADOS ESTARÁ DE ACUERDO AL SIGUIENTE CÓDIGO:
FASE: ROJO PARA CONTACTOS, NEGRO PARA ALUMBRADO
NEUTRO: BLANCO
REGRESOS: GRIS.
TIERRA FÍSICA: VERDE
TIERRA FÍSICA AISLADA: VERDE CON FRANJAS AMARILLAS.
LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES SE IDENTIFICARÁN EN LOS TABLEROS ELÉCTRICOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE CÓDIGO DE COLORES:
FASE A: ANILLO COLOR ROJO
FASE B : ANILLO COLOR AMARILLO
FASE C: ANILLO COLOR AZUL
NEUTRO: ANILLO COLOR BLANCO.
TIERRA FÍSICA: ANILLO COLOR VERDE
CANALIZACION Y CABLEADO PARA CONTACTOS
9.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE LOS DIAMETROS INDICADOS, A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAJE, ANDAMIOS, CORTES, CUERDAS, DOBLECES, BAYONETAS, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
9.1.1 | TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 21 MM. MARCA OMEGA O JUPITER. | ML | 409.6 |  | 0
9.1.2 | TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 27 MM. MARCA OMEGA O JUPITER. | ML | 198.2 |  | 0
9.1.3 | TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 35 MM. MARCA OMEGA O JUPITER. | ML | 66.5 |  | 0
9.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 21MM | PZA | 96 |  | 0
9.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 27 MM | PZA | 24 |  | 0
9.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 35 MM | PZA | 10 |  | 0
9.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 21 MM | PZA | 158 |  | 0
9.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 27 MM | PZA | 76 |  | 0
9.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 35 MM | PZA | 32 |  | 0
9.8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO MARCA ANCLO O FOX. DE 21MM | JGO | 274 |  | 0
9.9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO MARCA ANCLO O FOX. DE 27 MM | JGO | 96 |  | 0
9.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO MARCA ANCLO O FOX. DE 35 MM | JGO | 35 |  | 0
9.11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO FLEXIBLE GALVANIZADO DE 21 MM TIPO ZAPA MARCA TUBOS MEXICANOS FLEXIBLES | ML | 329.3 |  | 0
9.12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO FLEXIBLE DE 21 MM MCA. ANCLO O FOX. INCLUYE CONTRA. | PZA | 536 |  | 0
9.13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 21 MM DE DIAM. MCA. REXOLITE. | ML | 151.3 |  | 0
9.14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 27 MM DE DIAM. MCA. REXOLITE. | ML | 24.5 |  | 0
9.15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 35 MM DE DIAM. MCA. REXOLITE. | ML | 17 |  | 0
9.16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 41 MM DE DIAM. MCA. REXOLITE. | ML | 8 |  | 0
9.17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO DE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 21MM DE DIAM. MARCA REXOLITE | PZA | 83 |  | 0
9.18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO DE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 27 MM DE DIAM. MARCA REXOLITE, INCLUYE CONTRA. | PZA | 17 |  | 0
9.19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO DE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 35MM DE DIAM. MARCA REXOLITE, INCLUYE CONTRA. | PZA | 11 |  | 0
9.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO DE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 41MM DE DIAM. MARCA REXOLITE, INCLUYE CONTRA. | PZA | 6 |  | 0
9.21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA DE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 21MM X 90º MARCA REXOLITE | PZA | 27 |  | 0
9.22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA DE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 27MM X 90º MARCA REXOLITE | PZA | 7 |  | 0
9.23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA DE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 35MM X 90º MARCA REXOLITE | PZA | 5 |  | 0
9.24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA DE P.V.C. TIPO R-1 (PESADO) DE 41MM X 90º MARCA REXOLITE | PZA | 3 |  | 0
9.25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA TIPO CHALUPA GALVANIZADA PARA TUBO DE 3/4" DE DIAMETRO MCA RYMCO. | PZA | 287 |  | 0
9.26 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA PARA TUBO DE 3/4" DE DIAMETRO, CON TAPA O SOBRETAPA, MCA RYMCO. | PZA | 178 |  | 0
9.27 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA PARA TUBO DE 1" DE DIAMETRO, CON TAPA, MCA RYMCO. | PZA | 56 |  | 0
9.28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA PARA TUBO DE 1 1/4" DE DIAMETRO, CON TAPA, MCA RYMCO. | PZA | 24 |  | 0
9.29 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA PARA TUBO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, CON TAPA, MCA RYMCO. | PZA | 3 |  | 0
9.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET CROUSE-HINDS-DOMEX SERIE OVALADA Y RECTANGULAR USO INTEMPERIE DE ALUMINIO CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAJE, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU COLOCACIÓN, TRAZO, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
9.30.1 | CONDULET SERIE RECTANGULAR CAT. FS-2 DE 21 MM. | PZA | 4 |  | 0
9.31 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTORES DE COBRE CONCENTRICO CLASE B, MARCA CONDUMEX (VINANEL XXI) O VIAKON. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAJE, ANDAMIOS, PLANCHADO, INSTALACIÓN, ESTAÑADO DE CONEXIONES CON SOLDADURA 50-50, CINTA AISLANTE, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
9.31.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, CON AISLAMIENTO THHW-LS, 600 V, 90 GRADOS, CALIBRE 12 AWG, MARCA CONDUMEX O VIAKON. | ML | 3793.45 |  | 0
9.31.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, CON AISLAMIENTO THHW-LS, 600 V, 90 GRADOS, CALIBRE 10 AWG, MARCA CONDUMEX O VIAKON. | ML | 5087.15 |  | 0
9.32 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA DE OJILLO PONCHABLE CALIBRE 10-12 AWG, MARCA AMP SOLISTRAND CAT. 34123 PARA ATERRIZAR CHASIS DE CONTACTOS DE TIERRA AISLADA, CAJAS REGISTRO, ETC. INCLUYE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" X 3/4", TUERCA Y ROLDANA PLANA. | PZA | 197 |  | 0
9.33 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON BORNE PARA TIERRA FISICA, 127 V, IF, 2H, 15 A. No. CAT. M-5250-M MARCA ARROW-HART. CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA No CAT. 95101-B MARCA ARROW-HART, NEMA 5-15R, 180 W, INCLUYE: PRUEBAS DE POLARIDAD Y CONTINUIDAD. | PZA | 142 |  | 0
9.34 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON TIERRA AISLADA, 127V, 1F, 2H, 15 A, No. CAT. IG5262RN-E MARCA ARROW-HART, CON PLACA DE LEXAN COLOR NARANJA, CON LEYENDA "ISOLATED GROUND" No. CAT. IGPJ8, MARCA ARROW-HART, NEMA 5-15R, 250 W. INCLUYE: PRUEBAS DE POLARIDAD Y CONTINUIDAD. | PZA | 137 |  | 0
9.35 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON BORNE PARA TIERRA FISICA, 127 V, IF, 2H, 20 A. No. CAT. 5362-I MARCA ARROW-HART. CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA No. CAT. 95101-B MARCA ARROW-HART, SERVICIO EXTRA PESADO, NEMA 5-20R, INCLUYE: PRUEBAS DE POLARIDAD Y CONTINUIDAD. | PZA | 8 |  | 0
9.36 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO TRIFASICO POLARIZADO CON SEGURO DE MEDIA VUELTA, 220 V, 3F, 4H, 30 A. No. CAT. 6520, MARCA ARROW-HART. CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA No. CAT. 95091 MARCA ARROW-HART, NEMA L15-30R, INCLUYE: PRUEBAS DE POLARIDAD Y CONTINUIDAD. | PZA | 3 |  | 0
9.37 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO TRIFASICO POLARIZADO CON SEGURO DE MEDIA VUELTA, 220 V, 3F, 4H, 20 A, No. CAT. 6420, MARCA ARROW-HART CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA No. CAT. 95091 MARCA ARROW-HART, NEMA L15-20R, INCLUYE: PRUEBAS DE POLARIDAD Y CONTINUIDAD | PZA | 4 |  | 0
SOPORTERÍA PARA CONTACTOS.
9.38 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTERÍA PARA TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA EN ALIMENTADORES, LUMINARIAS, TABLEROS ELÉCTRICOS, DUCTOS EMBISAGRADOS, CAJAS ESPECIALES GALVANIZADAS Y TODO ELEMENTO ELECTRICO QUE LO REQUIERA. INCLUYE: DESPERDICIOS DE MATERIAL, CONSUMO MENOR, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
9.38.1 | VARILLA ROSCADA DE 1/4". | ML | 83.69 |  | 0
9.38.2 | COPLE PARA VARILLA ROSCADA 1/4" | PZA | 140 |  | 0
9.38.3 | PERNO YCARGA HILTI DE 1/4". | JGO | 140 |  | 0
9.38.4 | ROLDANA PLANA Y TUERCA HEXAGONAL DE 1/4". | JGO | 279 |  | 0
9.38.5 | ABRAZADERA CLEVIS TIPO OMEGA DE 21 MM DE DIÁMETRO. | PZA | 158 |  | 0
9.38.6 | ABRAZADERA CLEVIS TIPO OMEGA DE 27 MM DE DIÁMETRO. | PZA | 70 |  | 0
9.38.7 | ABRAZADERA CLEVIS TIPO OMEGA DE 35 MM DE DIÁMETRO. | PZA | 50 |  | 0
9.38.8 | ABRAZADERA CLEVIS TIPO OMEGA DE 41 MM DE DIÁMETRO. | PZA | 15 |  | 0
9.38.6 | ABRAZADERA UNICANAL DE 16MM DIÁM. CON TUERCA Y RONDANA. | JGO | 76 |  | 0
9.38.7 | ABRAZADERA UNICANAL DE 21MM DIÁM. CON TUERCA Y RONDANA. | JGO | 56 |  | 0
9.38.8 | ABRAZADERA UNISTRUT PARA UNICANAL CON TORNILLO Y TUERCA, PARA TUBO DE 35 MM | JGO | 38 |  | 0
9.38.9 | ABRAZADERA UNISTRUT PARA UNICANAL CON TORNILLO Y TUERCA, PARA TUBO DE 41 MM | JGO | 25 |  | 0
9.38.10 | CANAL UNISTRUT DE ACERO GALVANIZADO DE 4 X 4 CM. | ML | 39 |  | 0
LUMINARIAS
9.39 | UNIDAD DE LUMINACION FLUORESCENTE TIPO SOBREPONER MODELO MULTI-SVELT CAT. MD-232-MS-UAM COMPUESTA DE GABINETE DE 0.28 X 1.22 MTS X 0.08 MTS DE PERALTE DE LAMINA DE PRIMERA CAL 22 ESMALTADO CON PINTURA DE POLVO COLOR BLANCO SECADO AL HORNO 93 % REFLECTANCIA. BALASTRO ELECTRONICO DE 2 X 32 W MARCA SOLABASIC, 120V, 60C A.F.P. 4 BASES DE MEDIA VUELTA MARCA LEVITON. 2 LAMPARAS FLUORESCENTE 32 W, T-8 4100°K MARCA OSRAM O PHILIPS. Y DIFUSOR ENVOLVENTE ACRILICO 100% PRISMATICO EN LA PARED BAJA Y ESMERILADO EN LOS LATERALES | PZA | 60 |  | 0
9.4 | UNIDAD DE LUMINACION FLUORESCENTE MARCA MULTI-DUC TIPO EMPOTRAR CON MARCO ABATIBLE DE 4 X 32 W . CAT. MD-432-UAM-P8 COMPUESTA DE GABINETE DE 0.61 X 0.1.22 MTS X 0.08 MTS DE PERALTE EN LAMINA DE PRIMERA CAL 22 ESMALTADO CON PINTURA DE POLVO COLOR BLANCO 93 % REFLECTANCIA, DOS BALASTROS ELECTRONICOS DE 2 X 32 W MARCA SOLABASIC, 120V, 60C A.F.P. OCHO BASES RS MEDIA VUELTA MARCA LEVITON, CUATRO LAMPARAS FLUORESCENTE 32 W, T-8 4100°K MARCA OSRAM O PHILIPS CURVALUM, DIFUSOR ACRILICO 100% K-23. | PZA | 118 |  | 0
9.41 | UNIDAD DE ILUMINACION FLUORESCENTE MARCA MULTIDUC DE 2 X 13 W TIPO SOBREPONER, EN GABINETE DE LAMINA DE PRIMERA CAL. 22 DE 0.20 X 0.20 X 0.10 MTS TIPO SOBREPONER, CON DOS BALASTROS ELECTRONICOS MARCA SOLA BASIC, 127 V, 60 C, DOS LAMPARAS PL DE 13 W MARCA OSRAM O PHILIPS, DIFUSOR ENVOLVENTE ACRILICO 100 % K-23 | PZA | 4 |  | 0
CANALIZACION Y CABLEADO PARA ALUMBRADO
9.42 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G.G. PARED GRUESA DE LOS DIAMETROS INDICADOS, A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAJE, ANDAMIOS, CORTES, CUERDAS, DOBLECES, BAYONETAS, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G.G.
9.42.1 | TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G.G. PARED GRUESA 16 MM. MARCA OMEGA O JUPITER. | ML | 924 |  | 0
9.42.2 | TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G.G. PARED GRUESA 21 MM. MARCA OMEGA O JUPITER. | ML | 70 |  | 0
9.42.3 | TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G.G. PARED GRUESA 27 MM. MARCA OMEGA O JUPITER. | ML | 36 |  | 0
9.43 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 16 MM. | PZA | 191 |  | 0
9.44 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 21MM | PZA | 15 |  | 0
9.45 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 27 MM | PZA | 9 |  | 0
9.46 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 16 MM. | PZA | 348 |  | 0
9.47 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLES CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 21MM | PZA | 43 |  | 0
9.48 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 27 MM | PZA | 17 |  | 0
9.49 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO MARCA RAMCO O FOX. DE 16 MM | PZA | 687 |  | 0
9.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO MARCA RAMCO O FOX. DE 21 MM | PZA | 52 |  | 0
9.51 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO MARCA RAMCO O FOX. DE 27 MM | PZA | 24 |  | 0
9.52 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO FLEXIBLE GALVANIZADO DE 16 MM TIPO SAPA MARCA TUBOS MEXICANOS FLEXIBLES | ML | 136 |  | 0
9.53 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO FLEXIBLE DE 16 MM MCA. RAMCO O FOX | PZA | 136 |  | 0
9.54 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA GALVANIZADA MCA RIMCO | PZA | 69 |  | 0
9.55 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CON TAPA REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA PARA TUBO DE 1/2" DE DIAMETRO MCA RIMCO | PZA | 278 |  | 0
9.56 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CON TAPA REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA PARA TUBO DE 3/4" DE DIAMETRO MCA RIMCO | PZA | 26 |  | 0
9.57 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CON TAPA REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA PARA TUBO DE 1" DE DIAMETRO MCA RIMCO | PZA | 12 |  | 0
9.58 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET CROUSE-HINDS-DOMEX SERIE OVALADA Y RECTANGULAR USO INTEMPERIE DE ALUMINIO CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAJE, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU COLOCACIÓN, TRAZO, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
9.58.1 | CONDULET SERIE RECTANGULAR CAT. FS-2 DE 19 MM. | PZA | 4 |  | 0
9.59 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTORES DE COBRE ELECTROLÍTICO MARCA CONDUMEX. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAJE, ANDAMIOS, PLANCHADO, INSTALACIÓN, ESTAÑADO DE CONEXIONES, CINTA AISLANTE, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
9.59.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE (NORMAL) THHW-LS 600V 90 GRADOS CALIBRE 12 AWG MARCA CONDUMEX. | ML | 3993 |  | 0
9.59.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (NORMAL) THHW 600 VOLTS 90 GRADOS CALIBRE 10 AWG. | ML | 434 |  | 0
9.59.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE USO RUDO (NORMAL) ST 600 VOLTS 90 GRADOS CALIBRE 3 X 14 AWG. COLOR BLANCO. | ML | 459.5 |  | 0
9.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARA CABLE USO RUDO DE 3 X 14 MCA. RACO O FOX. | PZA | 344 |  | 0
9.61 | ZAPATA DE OJILLO CALIBRE 10-12 MARCA AMP SOLISTRAND CAT. 34123 PARA ATERRIZAR GABINETES DE LUMINARIAS, INCLUYE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" X 3/4", TUERCA Y ROLDANA PLANA. | PZA | 192 |  | 0
9.62 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO Y CLAVIJA POLARIZADO ATERRIZADO "SAFETY GRIP" DE LEXMAN COLOR BLANCO 127 V, 3X15 A MARCA ARROW-HART, CAT. 6269B Y 6266BL, RESPECTIVAMENTE. | JGO | 180 |  | 0
9.63 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR MONOFASICO 10A, 127V LINEA MODUS MARCA BTICINO COLOR BLANCO. | PZA | 78 |  | 0
9.64 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE RESINA PARA APAGADOR DE 1, 2 O 3 UNIDADES, LINEA MODUS, MARCA BTICINO COLOR BLANCO | PZA | 74 |  | 0
SOPORTERÍA PARA ALUMBRADO.
9.65 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTERÍA PARA TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO EN ALIMENTADORES, LUMINARIAS (PISO TÉCNICO), TABLEROS ELÉCTRICOS, DUCTOS EMBISAGRADOS, CAJAS ESPECIALES GALVANIZADAS Y TODO ELEMENTO ELECTRICO QUE LO REQUIERA. INCLUYE: ACABADO CON DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO DE ACUERDO AL CÓDIGO DE COLORES DE LA INSTITUCIÓN, DESPERDICIOS DE MATERIAL, CONSUMO MENOR, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
9.65.1 | VARILLA ROSCADA DE 1/4". | ML | 106.76 |  | 0
9.65.2 | COPLE PARA VARILLA ROSCADA DE 1/4" | PZA | 596 |  | 0
9.65.3 | PERNO Y CARGA HILTI DE 1/4". | JGO | 596 |  | 0
9.65.4 | ROLDANA PLANA Y TUERCA HEXAGONAL DE 1/4" | JGO | 596 |  | 0
9.65.5 | TAQUETE DE EXPANSION DE 1/4" | PZA | 63 |  | 0
9.65.6 | SOPORTE CLEVIS TIPO OMEGA DE 16 MM DE DIÁMETRO | PZA | 71 |  | 0
9.65.7 | SOPORTE CLEVIS TIPO OMEGA DE 21 MM DE DIÁMETRO. | PZA | 34 |  | 0
9.65.8 | SOPORTE CLEVIS TIPO OMEGA DE 27MM DE DIÁMETRO. | PZA | 7 |  | 0
9.65.9 | ABRAZADERA UNICANAL DE 16MM DIÁM. CON TORNILLO Y TUERCA. | JGO | 76 |  | 0
9.65.10 | ABRAZADERA UNICANAL DE 21MM DIÁM. CON TORNILLO Y TUERCA. | JGO | 56 |  | 0
9.65.11 | ABRAZADERA UNICANAL DE 27MM DIÁM. CON TORNILLO Y TUERCA. | JGO | 30 |  | 0
9.65.12 | CANAL UNISTRUT DE ACERO GALVANIZADO DE 4 X 4 CM. | ML | 42 |  | 0
| SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
10 | CANALIZACIONES PARA VOZ Y DATOS
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FOGO PARED DELGADA DE 2" DE DIAMETRO | ML | 214.5 |  | 0
10.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO FOGO PARED GRUESA DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 37 |  | 0
10.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC R-11 USO PESADO GRADO ELECTRICO DE 2" DE DIAMETRO, MARCA REXOLIT | PZA | 10 |  | 0
10.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC R-11 USO PESADO GRADO ELECTRICO DE 2" DE DIAMETRO, MARCA REXOLIT | ML | 116.6 |  | 0
10.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR FOGO PARED DELGADA DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 109 |  | 0
10.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC R-11 USO PESADO GRADO ELECTRICO DE 2" DE DIAMETRO, MARCA REXOLIT | PZA | 25 |  | 0
10.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE TIPO AMERICANO FOGO PARED DELGADA DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 73 |  | 0
10.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 2" | PZA | 57 |  | 0
10.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 2" | PZA | 57 |  | 0
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE PVC R-11 USO PESADO GRADO ELECTRICO DE 2" DE DIAMETRO, MARCA REXOLIT | PZA | 13 |  | 0
10.11 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 109 |  | 0
10.12 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA PARA TUBO DE FOGO PARED GRUESA DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 121 |  | 0
10.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FOGO PARED DELGADA DE 1" DE DIAMETRO | ML | 453.2 |  | 0
10.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC R-11 USO PESADO GRADO ELECTRICO DE 1" DE DIAMETRO, MARCA REXOLIT | ML | 145.2 |  | 0
10.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO FOGO PARED DELGADA DE 1" DE DIAMETRO | PZA | 146 |  | 0
10.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC R-11 USO PESADO GRADO ELECTRICO DE 1" DE DIAMETRO, MARCA REXOLIT | PZA | 43 |  | 0
10.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO AMERICANO FOGO PARED DELGADA DE 1" DE DIAMETRO | PZA | 327 |  | 0
10.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC R-11 USO PESADO GRADO ELECTRICO DE 1" DE DIAMETRO, MARCA REXOLIT | PZA | 85 |  | 0
10.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE FOGO TIPO AMERICANO DE 1" DE DIAMETRO | PZA | 283 |  | 0
10.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE PVC TIPO PESADO DE 1" DE DIAMETRO | PZA | 61 |  | 0
10.21 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ABRAZADERA TIPO PERA DE 1" DE DIAMETRO | PZA | 121 |  | 0
10.22 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 1" DE DIAMETRO | PZA | 242 |  | 0
10.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1" | PZA | 260 |  | 0
10.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 1" | PZA | 260 |  | 0
10.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRETAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 1" | PZA | 198 |  | 0
10.26 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJAS LAMINA NEGRA DE 30 X 30 | PZA | 5 |  | 0
10.27 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJAS LAMINA NEGRA DE 56 X 56 | PZA | 5 |  | 0
10.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL DE 2.0 CM X 4.0 CM X 3.00 MTS | TRAMO | 5 |  | 0
10.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ROSCADA DE 1/4 X 3.0 MTS | ML | 266.2 |  | 0
| SUBTOTAL CANALIZACIONES PARA VOZ Y DATOS |  |  |  | 0
SUBESTACION
11 | ALBAÑILERIA EN SUBESTACION
NOTA | TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTA PARTIDA SEGUN SEA EL CASO, INCLUYEN: TRAZO, NIVELACION, FLETES, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACION DE CONCRETOS Y MORTEROS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PICADO, VIBRADO, COLADO, CURADO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, PRUEBAS, TRASLAPES, GANCHOS, DOBLECES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, APISONADO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTES, REBABEOS EN JUNTAS SEGUN EL CASO, AJUSTES, ELEVACIONES, LIMPIEZA Y RETIRO DEL PRODUCTO DE LIMPIEZAS Y ACARREOS HASTA PIE DE CAMION, EQUIPO DE SEGURIDAD INSTALACIONES ESPECIFICAS, TODO ESTO A CUALQUIER NIVEL PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO. EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE TERMINADA (P.U.O.T.)
11.1 | BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 , ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 25 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y AMBOS LECHOS, DE 4.70 X 2.30 MTS DE SECCION Y 0.15 MTS DE PERALTE ACABADO PULIDO, PARA RECIBIR EQUIPOS EN SUBESTACION. INCLUYE: FORJADO DE PASOS PARA ACOMETIDA ELECTRICA E INTERCONEXIONES INTERNAS DE EQUIPOS, DE 1.50 X 0.50, DE 0.50 X 0.50 Y DE 0.50 X 0.50, UBICADOS SEGUN INDICA EL PLANO CORRESPONDIENTE. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PRA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 1 |  | 0
11.2 | BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 , ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 25 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y AMBOS LECHOS, DE FORMA DISCONTINUA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 6.71 X 0.95, 2.39 X 1.90 Y 2.39 X 1.80 MTS, Y 0.15 MTS DE PERALTE ACABADO PULIDO, PARA RECIBIR EQUIPOS EN SUBESTACION. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PRA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 1 |  | 0
11.3 | BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 , ARMADO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 25 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y AMBOS LECHOS, DE 1.70 X 1.10 MTS DE SECCION, Y 0.15 MTS DE PERALTE ACABADO PULIDO, PARA RECIBIR EQUIPOS EN SUBESTACION. INCLUYE: SARDINEL DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 0.10 X 0.15 MTS ARMADO CON DOS VARILLAS DE 3/8" Y GRAPAS DE ALAMBRON A CADA 0.15 MTS, TRAZO, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PRA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 1 |  | 0
11.4 | FIRME DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL CON AGREGADO MAXIMO DE 20 MM, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 6 10 10, ACABADO PULIDO INTEGRAL. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PRA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M2 | 16.6 |  | 0
| SUBTOTAL ALBAÑILERIA EN SUBESTACION |  |  |  | 0
12 | ALUMBRADO Y CONTACTOS EN SUBESTACION ELECTRICA
NORMAS DE COSTRUCCION DEL G.D.F. QUE APLICAN PARA ESTA PARTIDA: 3.01.01.034 3.01.01.039, 3.01.01.035, 3.01.02.023 3.01..02.029, 3.01.02.028, 3.01.02.024 3.01.02.027 .01.02.028 3.01.02.3O, 3.01.02.033, 3.01.02.032 Y LA NOM-001-SEDE-1999
NOTA 40 | CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS:
1.- COSTO DE LOS MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, COMO SON: TUBERIAS CONDUIT, COPLES GRASA, ESTOPA, DESPERDICIOS, CAJAS, REGISTRO, CHALUPAS, TAPAS, EMPAQUES, REDUCCIONES, CONTRAS, MONITORES, CONDULETS, CONTACTOS, APAGADORES, PLACAS, ELEMENTOS DE FIJACION, TERMINALES O ZAPATAS, CINTA DE AISLAR, GUIAS, CONDUCTORES, COCAS Y DESPERDICIOS, SOBRETAPAS, UNIDADES DE ILUMINACION, INTERRUPTORES, TABLEROS, ETC.
2.- EN TODOS LOS CASOS EL PRECIO DE TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA O GRUESA, GALVANIZADA ETC. DEBERA INCLUIR: CURVAS, DOBLECES, BAYONETEOS, CORTES, AJUSTES, TRAZO, NIVELACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
3.- EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA DICHO CONCEPTO DE TRABAJO HASTA SU TOTAL TERMINACION, INCLUYENDO: EXCAVACIÓN, TRAZO, CORTE, CABLEADOS, COORDINACION CON OTRAS INSTALACIONES, HECHURA DE RANURAS, COLOCACION DE TUBERIAS Y SUS ACCESORIOS, CONEXIONES A TABLEROS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE CONDUCTORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INCLUYENDO EQUIPOS.
4.- CORRECION DE DEFECTOS Y REPOSICION DE MATERIAL QUE NO CUMPLA CON LO REQUERIDO EN LAS PRUEBAS Y/O LAS ESPECIFICACIONES.
5.- LOS CARGOS DE USO DE ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LAS OBRAS DE PROTECCION QUE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE O INDIQUE LA UAM.
6.- EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL DE OBRA.
7.- PINTURA DE TUBERIAS CONFORME AL CODIGO DE COLORES INDICADO POR LA UAM.
8.- LA LIMPIEZA Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.
9.- TODOS LOS CARGOS PERTINENTES MENCIONADOS EN LA DEFINICION DEL PRECIO UNITARIO.
10.- TODOS LOS CARGOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE MENCIONAN EN ESTAS ESPECIFICACIONES.
12.1 | TABLERO DE DISTRIBUCION "CME,", TIPO NQOD12-4AB11S, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P-50A, 3F-4H, 220-127V, 60 Hz., MARCA SQUARE D CON TABLILLA DE T.F. (CONTACTOS Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN SE) | PZA | 1 |  | 0
12.2 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QOB DE 1P-15A, MARCA SQUARE D. | PZA | 2 |  | 0
12.3 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QOB DE 1P-20A, MARCA SQUARE D. | PZA | 2 |  | 0
12.4 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QOB DE 3P-15A, MARCA SQUARE D. | PZA | 1 |  | 0
12.5 | TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G.G. PARED GRUESA 21 MM. MARCA OMEGA O JUPITER. | ML | 17 |  | 0
12.6 | TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G.G. PARED GRUESA 16 MM. MARCA OMEGA O JUPITER. | ML | 50 |  | 0
12.7 | CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO T-27 CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO MARCA C.H.D. DE 21 MM | PZA | 2 |  | 0
12.8 | CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LR-27 CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO MARCA C.H.D. DE 21 MM | PZA | 2 |  | 0
12.9 | CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LL-17 CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO MARCA C.H.D. DE 16 MM | PZA | 2 |  | 0
12.1 | CAJA REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA C/ TAPA PARA TUBO DE 21 MM MCA. ANCLO | PZA | 5 |  | 0
12.11 | CAJA REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA C/ TAPA PARA TUBO DE 16 MM MCA. ANCLO | PZA | 14 |  | 0
12.12 | CONTRA Y MONITOR TROQUELADO DE 21 MM., MCA. ANCLO | JGO | 10 |  | 0
12.13 | CONTRA Y MONITOR TROQUELADO DE 16 MM., MCA. ANCLO | JGO | 25 |  | 0
12.14 | CURVA CONDUIT PGG DE 21 MM X 90° MCA OMEGA O JUPITER. | PZA | 4 |  | 0
12.15 | COPLE CONDUIT P.G.G. DE 21 MM., MCA. OMEGA O JUPITER. | PZA | 5 |  | 0
12.16 | COPLE CONDUIT P.G.G. DE 16 MM., MCA. OMEGA O JUPITER. | PZA | 10 |  | 0
12.17 | CONDULET DE ALUMINIO SERIE RECTANGULAR TIPO FSC-2 DE 21 MM.MARCA C.H.D. | PZA | 3 |  | 0
12.18 | CONDULET DE ALUMINIO SERIE RECTANGULAR TIPO FS-1 DE 16 MM. MARCA C.H.D. | PZA | 5 |  | 0
12.19 | CONDULET DE ALUMINIO SERIE RECTANGULAR TIPO FSC-1 DE 16 MM. MARCA C.H.D. | PZA | 3 |  | 0
12.2 | REDUCCION DE ALUMINIO DE 21 A 16 MM RE-21 MCA CHD | PZA | 3 |  | 0
12.21 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE (NORMAL) THW-LS 600V 90 GRADOS CALIBRE 12 AWG MARCA CONDUMEX. | ML | 120 |  | 0
12.22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS CALIBRE 10 AWG. | ML | 120 |  | 0
12.23 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE (NORMAL) THW-LS 600V 90 GRADOS CALIBRE 12 AWG MARCA CONDUMEX. | ML | 100 |  | 0
12.24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE USO RUDO (NORMAL) ST 600 VOLTS 90 GRADOS CALIBRE 3 X 12 AWG. COLOR BLANCO. | ML | 25 |  | 0
12.25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARA CABLE USO RUDO DE 3 X 12 MCA. RACO O FOX. | PZA | 22 |  | 0
12.26 | CONECTOR DE LEXAN POLARIZADO, 2P, 3H, PUESTA A TIERRA 127V, 15A COLOR BLANCO CAT. 6269B MCA. ARROW HART | PZA | 10 |  | 0
12.27 | CLAVIJA DE LEXAN POLARIZADO, 2P, 3H, PUESTA A TIERRA 127V, 15A COLOR BLANCO CAT. 6266BL MCA. ARROW HART | PZA | 10 |  | 0
12.28 | APAGADOR SENCILLO LINEA MODUS MCA BTICINO COLOR MARFIL 10A, 127V, | PZA | 4 |  | 0
12.29 | PLACA DE RESINA COLOR MARFIL LINEA MODUS MCA BTICINO DE 1, 2 o 3 UNIDADES | PZA | 4 |  | 0
12.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, 127V, IF-2H, 15 AMPS. CAT. M-5250M MARCA ARROW-HART. CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA N° CAT. 95101B MARCA ARROW-HART, 180W, INCLUYE: PRUEBAS DE POLARIDAD Y CONTINUIDAD. | PZA | 7 |  | 0
12.31 | UNIDAD DE ILUMINACION FLUORESCENTE MARCA MULTI-DUC TIPO INDUSTRIAL MODELO CABECERA DE LAMINA DE 2 X 32 W CAT. MD-232-CL-UAM-P12. COMPUESTA DE GABINETE DE 0.30 X 1.22 MTS. FABRICADO EN LAMINA DE PRIMERA CAL 22 ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO COLOR BLANCO 93 % DE REFLECTANCIA, BALASTRO ELECTRONICO DE 2 X 32 W MARCA SOLABASIC, 120 V, 60 C A.F.P. CUATRO BASES RS MEDIA VUELTA MARCA LEVITON, DOS LAMPARAS, FLUORESCENTES T-8 DE 32 W, 4100°K MARCA OSRAM O PHILIPS. | PZA | 10 |  | 0
12.32 | ZAPATA DE OJILLO CALIBRE 10-12 MARCA AMP SOLISTRAND CAT. 34123 PARA ATERRIZAR GABINETES DE LUMINARIAS, INCLUYE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" X 3/4", TUERCA Y ROLDANA PLANA. | PZA | 15 |  | 0
| SUBTOTAL ALUMBRADO Y CONTACTOS EN SUBESTACION ELECTRICA |  |  |  | 0
13 | ALIMENTADORES Y TABLEROS DERIVADOS
13.1 | TUBO CONDUIT DE PVC USO PESADO DE 41 MM., MCA. REXOLITE | ML | 45 |  | 0
13.2 | TUBO CONDUIT P.G.G. DE 41 MM., MCA. OMEGA O JUPITER | ML | 15 |  | 0
13.3 | CONDULET OLB, OLL, OLR, OT, OL, OTB DE 41 MM. CON TAPA, MCA. C.H.D. | PZA | 8 |  | 0
13.4 | CAJA REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA C/ TAPA PARA TUBO DE 41 MM, MCA. ANCLO | PZA | 10 |  | 0
13.5 | CONTRA Y MONITOR TROQUELADO DE 41 MM., MCA. OMEGA O JUPITER | JGO | 10 |  | 0
13.6 | CONECTOR RECTO DE PVC, USO PESADO, DE 41 MM, MCA. REXOLITE | PZA | 15 |  | 0
13.7 | CODO CONDUIT P.G.G. DE 41 MM,. MCA. OMEGA O JUPITER | PZA | 4 |  | 0
13.8 | COPLE CONDUIT P.G.G. DE 41 MM., MCA. OMEGA O JUPITER | PZA | 12 |  | 0
13.9 | CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS, 90°C, 600 VOLTS, VINANEL XXI O VIAKON, CAL. No. 2 AWG, MCA. CONDUMEX O MONTERREY | ML | 325 |  | 0
13.1 | CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS, 90°C, 600 VOLTS, VINANEL XXI O VIAKON, CAL. No. 8 AWG, MCA. CONDUMEX O MONTERREY | ML | 60 |  | 0
13.11 | ABRAZADERA UNISTRUT PARA UNICANAL CON TORNILLO Y TUERCA, PARA TUBO DE 41 MM | JGO | 35 |  | 0
13.12 | TABLERO DE DISTRIBUCION "AE", TIPO NQOD30-4AB22S CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P-150A, 3F-4H, 220-127V, 60 Hz., MARCA SQUARE D, CON TABLILLA DE T. F. PARA ALUMBRADO Y CONTACTOS DE EMERGENCIA. | PZA | 1 |  | 0
13.13 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QOB DE 1P-15A, MARCA SQUARE D. | PZA | 15 |  | 0
13.14 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QOB DE 2P-20A, MARCA SQUARE D. | PZA | 2 |  | 0
13.15 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QOB DE 3P-100A, MARCA SQUARE D. | PZA | 2 |  | 0
13.16 | TABLERO DE DISTRIBUCION "CRA, CRB, CRC, CRD" TIPO NQOD24-4AB11S, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P-70A, 3F-4H, 220-127V, 60 Hz., CON KIT DE TIERRA AISLADA Y TABLILLA PARA TIERRAS FISICAS, MARCA SQUARE D; CONTROLA CONTACTOS REGULADOS DE P.B., 1°, 2°, Y 3° NIVEL . | PZA | 4 |  | 0
13.17 | TABLEROS DE DISTRIBUCION "CNA, CNB, CNC, CND" TIPO NQOD30-4ABIIS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P-100A, 3F-4H, 220-127V, 60 Hz., MARCA SQUARE'D CON TABLILLA DE T. F., PARA CONTACTOS NORMALES DE P.B., 1°, 2°, Y 3° NIVEL. | PZA | 4 |  | 0
13.18 | TABLERO DE ALUMBRADO "ANA, ANB, ANC, AND" TIPO NQOD24-4AB11S, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P-50A, 3F-4H, 220-127V, 60 Hz., MARCA SQUARE D CON TABLILLA DE CONEXIÓN PARA T. F.; CONTROLA PLANTA BAJA, 1°, 2°, Y 3° NIVEL. | PZA | 4 |  | 0
13.19 | TABLERO DE ALUMBRADO "AEXT", TIPO NQOD12-4AB11S, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P-50A, 3F-4H, 220-127V, 60 Hz., MARCA SQUARE D, CON TABLILLA DE T. F.; CONTROLA ALUMBRADO EXTERIOR. | PZA | 1 |  | 0
13.2 | CONTACTOR PARA CARGAS DE ALUMBRADO EXTERIOR CLASE 8903 TIPO SMG-2 CODIGO DE TENSION DE LA BOBINA V03, 220 V, 3F, 60Hz DE 30 A EN CAJA TIPO NEMA 1, TABLILLA PARA TIERRA FISICA, MCA SQUARE D. | PZA | 1 |  | 0
13.21 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QOB DE 1P-15A, MARCA SQUARE D. | PZA | 50 |  | 0
13.22 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QOB DE 1P-20A, MARCA SQUARE D. | PZA | 128 |  | 0
13.23 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QOB DE 1P-30A, MARCA SQUARE D. | PZA | 9 |  | 0
13.24 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QOB DE 2P-15A, MARCA SQUARE D. | PZA | 4 |  | 0
13.25 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QOB DE 3P-20A, MARCA SQUARE D. | PZA | 8 |  | 0
13.26 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QOB DE 3P-30A, MARCA SQUARE D. | PZA | 4 |  | 0
13.27 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QOB DE 3P-50A, MARCA SQUARE D. | PZA | 1 |  | 0
| SUBTOTAL ALIMENTADORES Y TABLEROS DERIVADOS |  |  |  | 0
14 | SISTEMA DE TIERRAS DE SUBESTACION ELECTRICA
14.1 | TUBO CONDUIT DE PVC USO PESADO DE 35 MM., MCA. REXOLITE | ML | 10 |  | 0
14.2 | TUBO CONDUIT DE PVC USO PESADO DE 27 MM., MCA. REXOLITE | ML | 15 |  | 0
14.3 | CURVA CONDUIT DE PVC USO PESADO, R-1, DE 35 MM.X 90°, MCA. REXOLITE | PZA | 4 |  | 0
14.4 | CURVA CONDUIT DE PVC USO PESADO, R-1, DE 27 MM. X 90°, MCA. REXOLITE | PZA | 4 |  | 0
14.5 | CONECTOR RECTO DE PVC, USO PESADO, DE 35 MM, MCA. REXOLITE | PZA | 6 |  | 0
14.6 | CONECTOR RECTO DE PVC USO PESADO, R-1, DE 27 MM., INCLUYE CONTRA MCA. REXOLITE | PZA | 6 |  | 0
14.7 | CAJA REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA C/ TAPA PARA TUBO DE 35 MM, MCA ANCLO | PZA | 4 |  | 0
14.8 | CAJA REGISTRO CUADRADA GALVANIZADA C/ TAPA PARA TUBO DE 27 MM, MCA. ANCLO. | PZA | 4 |  | 0
14.9 | CABLE DE COBRE DESNUDO, CLASE B, CAL. 4/0 AWG MARCA CONDUMEX O MONTERREY | ML | 160 |  | 0
14.1 | CABLE DE COBRE DESNUDO, CLASE B, CAL. 2/0 AWG MARCA CONDUMEX O MONTERREY | ML | 6 |  | 0
14.11 | CABLE DE COBRE DESNUDO, CLASE B, CAL. 1/0 AWG MARCA CONDUMEX O MONTERREY | ML | 12 |  | 0
14.12 | CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS, CLASE B, 90° C, 600 VOLTS, CAL. 1/0 AWG, VINANEL XXI O VIAKON MARCA CONDUMEX O MONTERREY | ML | 15 |  | 0
14.13 | CONEXION SOLDABLE PARA CABLE CAL. 4/0 A CABLE CAL. 4/0, TIPO TA, CAT. MOLDE TAC-2Q2Q, CARGA 150, MARCA CADWELD. | PZA | 27 |  | 0
14.14 | CONEXION SOLDABLE PARA CABLE CAL. 4/0 A CABLE CAL. 4/0, TIPO XB, CAT. MOLDE XBM-2Q2Q, CARGA 250, MARCA CADWELD. | PZA | 22 |  | 0
14.15 | CONEXION SOLDABLE PARA CABLE CAL. 4/0 A CABLE CAL. 2/0, TIPO TA, CAT. MOLDE TAC-2Q2G, CARGA 90, MARCA CADWELD. | PZA | 1 |  | 0
14.16 | CONEXION SOLDABLE PARA CABLE CAL. 4/0 A CABLE CAL. 1/0, TIPO TA, CAT. MOLDE TAC-2Q2C, CARGA 90, MARCA CADWELD. | PZA | 4 |  | 0
14.17 | CONEXION SOLDABLE PARA CABLE CAL. 4/0 A CABLE CAL. 2, TIPO TA, CAT. MOLDE TAC-2Q1V, CARGA 90, MARCA CADWELD. | PZA | 2 |  | 0
14.18 | CONEXION SOLDABLE PARA CABLE CAL. 4/0 A VARILLA DE 5/8 " , TIPO GT, CAT. MOLDE GTC-312Q, CARGA 115, MARCA CADWELD. | PZA | 8 |  | 0
14.19 | ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA INTEGRADO POR UNA VARILLA COPPERWELD DE 5/8" DE DIAM. (16.0 MM) X 3.05 M DE LONG., 1 REGISTRO A BASE DE TUBO DE ALBAÑAL DE 30 CM DE DIAM. X 1.0 M DE LONG. CON TAPA DE CONCRETO Y JALADERA DE ALAMBRÓN. | PZA | 8 |  | 0
14.2 | BULTO DE COMPUESTO QUIMICO INTENSIFICADOR GEM, DE 11.0 KG | BULTO | 16 |  | 0
14.21 | PRUEBA DE RESISTENCIA A TIERRA, EMPLEANDO TERROMETRO DIGITAL DE ALTA IMPEDANCIA PARA EL SISTEMA DE TIERRAS | PRUEBA | 2 |  | 0
| SUBTOTAL SISTEMA DE TIERRAS DE SUBESTACION ELECTRICA |  |  |  | 0
EDIFICIO E
15 | ACABADOS
NORMAS DE CONSTRUCCION DEL G.D.F. QUE APLICAN PARA ESTA PARTIDA: 3.01.01.042 3.01.02.041 3.01.02.047 3.01.02.038 3.01.02.039 3.01.02.007
NOTA 41 | CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS EL COSTO QUE INCLUYE TODO EL AZULEJO "INCLUYENDO DESPERDICIOS", EN MORTERO, EL CEMENTO BLANCO, EL COLOR PARA EL CEMENTO AGUA, PUESTOS EN EL LUGAR DE SU USO, LA OBRA DE MANO NECESARIA PARA LLEVAR ACABO A SU TERMINACION, DICHO CONCEPTO DE TRABAJO HASTA SU TOTAL TERMINACION POR LA U.A.M. INCLUYENDO ENTRE OTRAS OPERACIONES EL HUMEDECIDO DE LA BASE, LA COLOCACION DE MAESTRAS, EL MORTERO , EL AZULEJO, REMATES, EMBOQUILLADOS, LOS RESANES Y LA RESTITUCION PARCIAL O TOTAL POR CUENTA DEL CONTRATISTA DE LA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA CORRECTAMENTE A JUICIO DE LA U.A.M. LA RENTA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, HAMACAS, EQUIPO DE ELEVACION Y PROTECCION QUE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA U.A.M. LA LIMPIEZA DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y DESPERDICIOS AL LUGAR QUE INDIQUE, TOSOS LOS CARGOS MENCIONADOS EN EL CONTRATO DE OBRA QUE NO SE MENCIONEN EN ESTAS ESPECIFICACIONES.
PINTURA
15.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MCA.COMEX VINIMEX COLOR SEGUN LO INDICADO POR LA INSTITUCION, EN CENEFA DE PLAFON; SE LE APLICARAN LAS MANOS NECESARIAS HASTA LOGRAR LA HOMOGÉNEIDAD DE LA SUPERFICIE, A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN PREVIA DE SELLADOR VINÍLICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, APLICACIÓN HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA: MUROS, MUEBLES DE BAÑO, Y CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA , HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M2 | 128.7 |  | 0
15.2 | SUMINISTRO Y APLICACIONDE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR SEGUN CATALOGO, CON DOS MANOS , VER DETALLES DE LOS BARANDALES Y PASAMANOS EN PLANO HE-01. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE BASE SEGUN REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA LA APLICACION DEL PRODUCTO, EQUIPO ( PISTOLA DE AIRE, AIR LESS) MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCION DE MUROS, COLUMNAS Y SARDINELES CON PLASTICO Y ENMASCARILLAR CON PERIODICO CINTA ADHESIVA OTRAS AREAS ALEDAÑAS, ACARREOS, LIMPIEZA DE SUPERFICIE PARA RECIBIR MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. DE 1.30 X 1.10 MTS | PZA | 6 |  | 0
15.3 | SUMINISTRO Y APLICACIONDE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR SEGUN CATALOGO, CON DOS MANOS , VER DETALLES DE LOS BARANDALES Y PASAMANOS EN PLANO HE-01. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE BASE SEGUN REQUERIMIENTO ESPECIALES PARA LA APLICACION DEL PRODUCTO, EQUIPO ( PISTOLA DE AIRE, AIR LESS) MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCION DE MUROS, COLUMNAS Y SARDINELES CON PLASTICO Y ENMASCARILLAR CON PERIODICO CINTA ADHESIVA OTRAS AREAS ALEDAÑAS, ACARREOS, LIMPIEZA DE SUPERFICIE PARA RECIBIR MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. DE 3.73 X 0.90 MTS | PZA | 6 |  | 0
15.4 | SUMINISTRO Y APLICACIONDE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR SEGUN CATALOGO, CON DOS MANOS , VER DETALLES DE LOS BARANDALES Y PASAMANOS EN PLANO. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE BASE SEGUN REQUERIMIENTO ESPECIALES PARA LA APLICACION DEL PRODUCTO, EQUIPO ( PISTOLA DE AIRE, AIR LESS) MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO DESPERDICIOS, ACARREOS, PROTECCION DE MUROS, COLUMNAS Y SARDINELES CON PLASTICO Y ENMASCARILLAR CON PERIODICO CINTA ADHESIVA OTRAS AREAS ALEDAÑAS, ACARREOS, LIMPIEZA DE SUPERFICIE PARA RECIBIR MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. DE 2.50 X 0.90 MTS | PZA | 6 |  | 0
PLAFON
15.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON MARCA ACUSTONE GLACIAL LINEA DE SOMBRA DE 61X61 CM SUSPENSION ELECTROPINTADA COLOR BLANCO, EN AREA DE BAÑOS EN FORMA TRIANGULAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ANGULO PERIMETRAL LARGUEROS Y TRAVESAÑOS, CONECTORES ANCLA DE ALAMBRON, COLGANTES CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12, ELEMENTOS DE SUJECION, TRAZO NIVELACION, ANDAMIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCCION. PARA FINES DE PAGO SE DESCONTARAN HUECOS DE LAMPARAS, DIFUSORES, ETC, DEBIENDOSE CONSIDERAR LA SOPORTERIA PARA ENMARCAR LAS ZONAS REFERIDAS. | M2 | 120 |  | 0
15.6 | CENEFA DE TABLAROCA CON PANELES DE 13 MM DE ESPESOR MCA YPSA O CIKSA A LAS ALTURAS INDICADAS EN PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, TRAZO, ANCLAS DE ALMBRON, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO C-12 A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, MATERIALES PARA FIJACION, BASTIDOR METALICO A BASE DE CANAL LISTON A CADA 60 CM Y CANALETA GALVANIZADA DE 38 MM CAL 20 A CADA 90 ALAMBRE GALVANIZADO CAL 18 PARA AMARRES, TORNILLOS TIPO HI-LO DE 26.4 MM A CADA 30 CM. CINTA CUBREJUNTAS PERFACINTA APLICACION DE REDIMIX, ACABADO FINAL , MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA. | ML | 164.98 |  | 0
15.7 | LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE OBRA POR M2 MEDIDO EN PLANTA, INCLUYE: LIMPIEZA DE PISOS, MUROS, VENTANERIA, PLAFONES, MUEBLES, INSTALACIONES, HERRERIAS, CIRCULACIONES, ESCALERAS ETC. | M2 | 345.96 |  | 0
15.8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, DE PELICULA ACABADO ESCARCHADO, EN VENTANAS DE LOS BAÑOS. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE CRISTALES PREVIA A LA COLOCACION, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M2 | 25.68 |  | 0
HERRERIA
15.9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE 3.80 MTS VER DETALLE BA-01 EN PLANO HE-01, EN PUENTE DE CONEXION AL CUERPO "C", FABRICADO A BASE DE PLACA DE 15 X 15 CMS. X 5/16" DE ESPESOR COMO BASE, TAQUETEADA A PISO CON TAQUETE HILTI 3/8", POSTE DE SOLERA DE 3" X 1/4", REDONDO DE 5/8" Y PASAMANO DE TUBO NEGRO CON COSTURA CEDULA 30 DE 2" DE DIAM. INCLUYE: BARRENO, MATERIALES, DOS MANOS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACABADO CON DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO DE LA MARCA SERWIN WILLIAMS PINTADO CON PISTOLA Y EQUIPO, TODO LOS CORTES EN TUBOS, BARRENOS, NECESARIOS DE ACUERDO A PROYECTO, SOLDADURAS, BISELES, ESMERILADO, TERMINADO PERFECTAMENTE. | PZA | 6 |  | 0
15.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL EN ESCUADRA DE 1.22 MTS POR LADO, VER DETALLE BA-02 PLANO HE-01, EN DESCANDO DE ESCALERA, FABRICADO A BASE DE PLACA DE 15 X 15 CMS. X 5/16" DE ESPESOR COMO BASE, TAQUETEADA A PISO CON TAQUETE HILTI 3/8", POSTE DE SOLERA DE 3" X 1/4", REDONDO DE 5/8" Y PASAMANO DE TUBO NEGRO CON COSTURA CEDULA 30 DE 2" DE DIAM. INCLUYE: BARRENO, MATERIALES, DOS MANOS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACABADO CON DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO DE LA MARCA SERWIN WILLIAMS PINTADO CON PISTOLA Y EQUIPO, TODO LOS CORTES EN TUBOS, BARRENOS, NECESARIOS DE ACUERDO A PROYECTO, SOLDADURAS, BISELES, ESMERILADO, TERMINADO PERFECTAMENTE. | PZA | 3 |  | 0
| SUBTOTAL ACABADOS |  |  |  | 0
16 | INSTALACIONES ELECTRICAS
NORMAS DE COSTRUCCION DEL G.D.F. QUE APLICAN PARA ESTA PARTIDA: 3.01.01.034 3.01.01.039, 3.01.01.035, 3.01.02.023 3.01..02.029, 3.01.02.028, 3.01.02.024 3.01.02.027 .01.02.028 3.01.02.3O, 3.01.02.033, 3.01.02.032 Y LA NOM-001-SEDE-1999
NOTA 42 | CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS:
1.- COSTO DE LOS MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, COMO SON: TUBERIAS CONDUIT, COPLES GRASA, ESTOPA, DESPERDICIOS, CAJAS, REGISTRO, CHALUPAS, TAPAS, EMPAQUES, REDUCCIONES, CONTRAS, MONITORES, CONDULETS, CONTACTOS, APAGADORES, PLACAS, ELEMENTOS DE FIJACION, TERMINALES O ZAPATAS, CINTA DE AISLAR, GUIAS, CONDUCTORES, COCAS Y DESPERDICIOS, SOBRETAPAS, UNIDADES DE ILUMINACION, INTERRUPTORES, TABLEROS, ETC.
2.- EN TODOS LOS CASOS EL PRECIO DE TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA O GRUESA, GALVANIZADA ETC. DEBERA INCLUIR: CURVAS, DOBLECES, BAYONETEOS, CORTES, AJUSTES, TRAZO, NIVELACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
3.- EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA DICHO CONCEPTO DE TRABAJO HASTA SU TOTAL TERMINACION, INCLUYENDO: EXCAVACIÓN, TRAZO, CORTE, CABLEADOS, COORDINACION CON OTRAS INSTALACIONES, HECHURA DE RANURAS, COLOCACION DE TUBERIAS Y SUS ACCESORIOS, CONEXIONES A TABLEROS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE CONDUCTORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INCLUYENDO EQUIPOS.
4.- CORRECION DE DEFECTOS Y REPOSICION DE MATERIAL QUE NO CUMPLA CON LO REQUERIDO EN LAS PRUEBAS Y/O LAS ESPECIFICACIONES.
5.- LOS CARGOS DE USO DE ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO LAS OBRAS DE PROTECCION QUE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE O INDIQUE LA UAM.
6.- EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL DE OBRA.
7.- PINTURA DE TUBERIAS CONFORME AL CODIGO DE COLORES INDICADO POR LA UAM.
8.- LA LIMPIEZA Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.
9.- TODOS LOS CARGOS PERTINENTES MENCIONADOS EN LA DEFINICION DEL PRECIO UNITARIO.
10.- TODOS LOS CARGOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE MENCIONAN EN ESTAS ESPECIFICACIONES.
NOTA 43 | LOS COLORES DEL CABLEADO ELÉCTRICO PARA CIRCUITO DERIVADOS ESTARÁ DE ACUERDO AL SIGUIENTE CÓDIGO:
FASE: ROJO
NEUTRO: BLANCO
REGRESOS: GRIS
TIERRA FÍSICA: VERDE
NOTA 44 | LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES SE IDENTIFICARÁN EN LOS TABLEROS ELÉCTRICOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE CÓDIGO DE COLORES:
FASE A: ANILLO COLOR ROJO
FASE B : ANILLO COLOR AMARILLO
FASE C: ANILLO COLOR AZUL
LUMINARIAS
16.1 | UNIDAD DE ILUMINACION INCANDESCENTE MARCA MULTI-DUC TIPO SOBREPONER EN MURO MODELO ARBOTANTE CAT. MD-4340 COMPUESTA DE ARMADURA DE FUNDICION DE ALUMINIO, VASO DE CRISTAL OPALINO, SOCKET E26, FOCO DE 100 W. MARCA OSRAM O PHILIPS. | PZA | 8 |  | 0
16.2 | UNIDAD DE ILUMINACION FLUORESCENTE TIPO SOBREPONER CON MARCO ABATIBLE DE 2 X 32 W, MARCA MULTI-DUC. CAT. MD-232-UAM-P10 COMPUESTA DE GABINETE DE 0.61 X 0.61 MTS EN LAMINA DE PRIMERA CAL 22 ESMALTADO CON PINTURA DE POLVO COLOR BLANCO 93 % REFLECTANCIA, BALASTRO ELECTRONICO DE 2 X 32 W MARCA SOLABASIC, 120V, 60C A.F.P. CUATRO BASES RS RECTA MARCA LEVITON. DOS LAMPARAS FLUORESCENTE 32 W, T-8 4100°K MARCA OSRAM O PHILIPS CURVALUM. DIFUSOR ACRILICO 100% K-23 DE 10 CM. | PZA | 26 |  | 0
16.3 | UNIDAD DE LUMINACION FLUORESCENTE TIPO SOBREPONER MODELO MULTI-SVELT ESPECIAL CAT. MD-232-MS-UAM-P5 COMPUESTA DE GABINETE DE 0.23 X 1.22 MTS X 0.05 MTS DE PERALTE DE LAMINA DE PRIMERA CAL 22 ESMALTADO CON PINTURA DE POLVO COLOR BLANCO SECADO AL HORNO 93 % REFLECTANCIA, BALASTRO ELECTRONICO DE 2 X 32 W MARCA SOLA BASIC, 120V, 60C A.F.P. CUATRO BASES RS DE MEDIA VUELTA MARCA LEVITON, DOS LAMPARAS FLUORESCENTE 32 W, T-8 4100°K MARCA OSRAM O PHILIPS. Y DIFUSOR ENVOLVENTE ACRILICO 100% PRISMATICO EN LA PARETE BAJA Y ESMERILADO EN LOS LATERALES. | PZA | 6 |  | 0
16.4 | UNIDAD DE ILUMINACION FLUORESCENTE MARCA MULTI-DUC TIPO INDUSTRIAL MODELO CABECERA DE LAMINA DE 2 X 32 W CAT. MD-232-CL-UAM-P12 COMPUESTA DE GABINETE DE 0.30 X 1.22 MTS. FABRICADO EN LAMINA DE PRIMERA CAL 22 ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO COLOR BLANCO 93 % DE REFLECTANCIA, BALASTRO ELECTRONICO DE 2 X 32 W MARCA SOLABASIC, 120 V, 60 C AFP CUATRO BASES RS MEDIA VUELTA MARCA LEVITON, DOS LAMPARAS FLUORESCENTES T-8 DE 32 W, 4100°K MARCA OSRAM O PHILIPS. | PZA | 1 |  | 0
16.5 | UNIDAD DE ILUMINACION TIPO SOBREPONER DE 175 W ADITIVOS METALICOS. MODELO MULTI-SPEC COMPUESTA DE BASE DE FUNDICION DE ALUMINIO Y CUERPO DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.37 X 0.37 X 0.26 MTS. REFLECTOR DE ALUMINIO ACABADO ESPEJO, BALASTRO DE 175 W 60 C 127 V A.F.P. MARCA SOLA BASIC, AUTO SOCKET MOGUL, FOCO DE 175 W MARCA OSRAM O PHILIPS. CON DIFUSOR DE ACRILICO 100 %. | PZA | 2 |  | 0
16.6 | UNIDAD DE LUMINACION FLUORESCENTE MARCA MULTI-DUC. TIPO SOBREPONER MODELO CANAL CON TAPA CAT. MD-232-T-UAM COMPUESTA DE GABINETE DE 0.61 X 1.22 MTS FABRICADO EN LAMINA DE PRIMERA CAL 22 ESMALTADO CON PINTURA DE POLVO COLOR BLANCO 93 % REFLECTANCIA, BALASTRO ELECTRONICO DE 2 X 32 W MARCA SOLA BASIC, 127V, 60C A.F.P. CUATRO BASES RS MEDIA VUELTA MARCA LEVITON, DOS LAMPARAS FLUORESCENTE 32 W, T-8 4100°K MARCA OSRAM O PHILIPS. | PZA | 8 |  | 0
16.7 | UNIDAD DE LUMINACION FLUORESCENTE MARCA MULTI-DUC TIPO EMPOTRAR DE 2 X 13 W CAT. MD-816-213D COMPUESTA DE REFLECTOR FABRICADO EN ALUMINIO RECHAZADO, DE 20 CM DE DIAMETRO POR 10 CM DE ALTURA, EL ARILLO DE VISTA VA ESMALTADO EN COLOR BLANCO, MUELLES PARA SUJETAR LA UNIDAD, DOS BALASTROS COMPACTOS DE 1 X 13 W MARCA SOLA BASIC, 127V, 60C A.F.P. DOS BASES GX23 Y DOS TUBOS DE 13 W PL MARCA OSRAM O PHILIPS. Y CRISTAL ESMERILADO COMO DIFUSOR. | PZA | 52 |  | 0
SOPORTERIA
16.8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTERÍA PARA TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO EN ALIMENTADORES, LUMINARIAS (PISO TÉCNICO), TABLEROS ELÉCTRICOS, DUCTOS EMBISAGRADOS, CAJAS ESPECIALES GALVANIZADAS Y TODO ELEMENTO ELECTRICO QUE LO REQUIERA. INCLUYE: ACABADO CON DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO DE ACUERDO AL CÓDIGO DE COLORES DE LA INSTITUCIÓN, DESPERDICIOS DE MATERIAL, CONSUMO MENOR, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ALMACENAJE, ANDAMIOS, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
16.8.1 | VARILLA ROSCADA DE 1/4". | ML | 30 |  | 0
16.8.2 | VARILLA ROSCADA DE 3/8". | ML | 30 |  | 0
16.8.3 | COPLE PARA VARILLA ROSCADA 1/4" | PZA | 50 |  | 0
16.8.4 | PERNO YCARGA HILTI DE 1/4". | JGO | 193 |  | 0
16.8.5 | PERNO YCARGA HILTI DE 3/8". | JGO | 100 |  | 0
16.8.6 | ROLDANA PLANA Y TUERCA HEXAGONAL DE 1/4". | JGO | 193 |  | 0
16.8.7 | ROLDANA PLANA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/8". | JGO | 100 |  | 0
16.8.8 | TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4". | PZA | 62 |  | 0
CABLEADO
16.9 | TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G.G. PARED GRUESA 16 MM. MARCA OMEGA O JUPITER. | ML | 30 |  | 0
16.1 | TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G.G. PARED GRUESA 21 MM. MARCA OMEGA O JUPITER. | ML | 35 |  | 0
16.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 16 MM. | PZA | 5 |  | 0
16.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 21MM | PZA | 5 |  | 0
16.13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 16 MM. | PZA | 20 |  | 0
16.14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLES CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA O JUPITER. DE 21MM | PZA | 20 |  | 0
16.15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO MARCA RAMCO O FOX. DE 16 MM | PZA | 15 |  | 0
16.16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO MARCA RAMCO O FOX. DE 21MM | PZA | 15 |  | 0
16.17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CON TAPA REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA PARA TUBO DE 1/2" DE DIAMETRO MCA RIMCO | PZA | 8 |  | 0
16.18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CON TAPA Y/O SOBRETAPA DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA PARA TUBO DE 3/4" DE DIAMETRO MCA RIMCO | PZA | 6 |  | 0
16.19 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTORES DE COBRE ELECTROLÍTICO MARCA CONDUMEX. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS Y ALMACENAJE, ANDAMIOS, PLANCHADO, INSTALACIÓN, ESTAÑADO DE CONEXIONES, CINTA AISLANTE, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
16.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE (NORMAL) THHW-LS 600V 90 GRADOS CALIBRE 12 AWG MARCA CONDUMEX. | ML | 1687.1 |  | 0
16.21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (NORMAL) THHW 600 VOLTS 90 GRADOS CALIBRE 10 AWG. | ML | 1088.2 |  | 0
16.22 | CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS, 90°C, 600 VOLTS, VINANEL XXI O VIAKON, CAL. No. 8 AWG, MCA. CONDUMEX O MONTERREY | ML | 120 |  | 0
16.23 | ZAPATA DE OJILLO CALIBRE 10-12 MARCA AMP SOLISTRAND CAT. 34123 PARA ATERRIZAR GABINETES DE LUMINARIAS, INCLUYE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" X 3/4", TUERCA Y ROLDANA PLANA. | PZA | 86 |  | 0
16.24 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR MONOFASICO SENCILLO 10A, 127V LINEA MODUS, MARCA BTICINO COLOR BLANCO. | PZA | 30 |  | 0
16.25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE RESINA PARA APAGADOR DE 1, 2 O 3 UNIDADES, LINEA MODUS, MARCA BTICINO COLOR BLANCO | PZA | 22 |  | 0
16.26 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON BORNE PARA TIERRA FISICA, 127V, IF-2H, 15 AMPS. CAT. M-5250-M MARCA ARROW-HART. CON PLACA COLOR BLANCA N° CAT. 95101-B MARCA ARROW-HART, 180W, RALIZAR PRUEBAS DE POLARIDAD Y CONTINUIDAD. | PZA | 8 |  | 0
16.27 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, 127V, IF-2H, 15 AMPS. CAT. M-5250B MARCA ARROW-HART. RALIZAR PRUEBAS DE POLARIDAD Y CONTINUIDAD. | PZA | 6 |  | 0
16.28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE SEGURIDAD HERMETICA AL AGUA, MARCA ARROW HART MODELO 5250-WP COLOR GRIS, PARA CONTACTOS DUPLEX. | PZA | 6 |  | 0
| SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
17 | MOBILIARIO Y MUEBLES DE BAÑO
NORMAS DE CONSTRUCCION DEL G.D.F. QUE APLICAN PARA ESTA PARTIDA: 3.01.02.021,
NOTA 45 | EN LOS CONCEPTOS DE COLOCACIÓN DE PUERTAS, MAMPARAS DE CUALQUIER TIPO, SE DEBERÁ INCLUIR LA FIJACIÓN, NORMAL O ESPECIAL ( SEGÚN SEA EL CASO ), PASADORES, HERRAJES, CHAPAS, FLETES, RESANES, DESPERDICIOS, AJUSTES, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
17.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO PARA FLUXOMETRO, MCA. IDEAL STANDARD MODELO OLÍMPICO EN COLOR BLANCO. INCLUYE: TRAZO, ACARREO, ELEVACIÓN, JUNTA PROHEL, PIJAS DE FIJACIÓN, ASIENTO CON TAPA I.S., PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 24 |  | 0
17.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO PARA INODORO, MODELO 311-32 MARCA HELVEX. INCLUYE: TRAZO, ACARREO, ELEVACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 24 |  | 0
17.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE OVALIN PARA EMPOTRAR MARCA IDEAL STANDARD COLOR BLANCO DE 0.54 X 0.445 MTS. INCLUYE: TRAZO, ACARREO, ELEVACIÓN, JUNTEO, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 16 |  | 0
17.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO IDEAL STANDARD MODELO NIAGARA EN COLOR BLANCO. INCLUYE: TRAZO, ACARREO, ELEVACIÓN, JUNTEO, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ASÍ COMO LA LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 8 |  | 0
17.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO PARA MINGITORIO, CON MANIJA, MODEL 185-19, MARCA HELVEX. INCLUYE: TRAZO, ACARREO, ELEVACIÓN, NIPLE, SELLADO DE UNIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 8 |  | 0
17.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA CIERRE AUTOMÁTICO, MARCA HELVEX MODELO TV-044. INCLUYE: TRAZO, ACARREO, ELEVACIÓN, SELLADO DE UNIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 16 |  | 0
17.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE BRONCE PARA LAVABO MCA. IDEAL STANDARD MOD. 3070, INCLUYE: TRAZO, ACARREO, ELEVACIÓN, SELLADO DE UNIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 16 |  | 0
17.8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO MARCA CRISOBA. INCLUYE: 6 ROLLO DE REPUESTO, TRAZO, ACARREO, ELEVACIÓN, COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 24 |  | 0
17.9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA DE PRESIÓN MARCA CRISOBA. INCLUYE: 6 PAQUETES DE REPUESTO, TRAZO, ACARREO, ELEVACIÓN, COLOCACION, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 8 |  | 0
17.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS MARCA CRISOBA. INCLUYE: 6 ROLLOS DE REPUESTO, TRAZO, ACARREO, ELEVACIÓN, COLOCACION, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 8 |  | 0
17.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUNA A BASE DE ESPEJO DE 1.90 X 0.90 MTS. DE 6 MM DE ESPESOR, 1er. GRUPO. INCLUYE: BASTIDOR DE MADERA DE PINO, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS , RIBETE EN T "F" 3160 DE ALUMINIO Y MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1", ACARREO, CORTES, ELEVACIÓN, COLOCACION, SELLADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 8 |  | 0
17.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHO DOBLE MARCA HELVEX DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: FLETE, HERRAJES, TORTILLERÍA, TRAZO, FIJACIÓN, ACARREO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 24 |  | 0
17.13 | TARJA DE ACERO INOXIDABLE PARA CUARTO DE ASEO, MCA. URREA DE 0.41 X 0.41 MTS. INCLUYE: CONTRACANASTA, CESPOL DE PLOMO, LLAVE DE NARIZ ACABADO CROMADO, CONEXIONES HIDROSANITARIAS, LIJAS, TAQUETES, TORNILLOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, SOPORTERIA A BASE DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 13 MM. DE DIAMETRO, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, AMACIZADO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | PZA | 4 |  | 0
17.14 | MAMPARAS DIVISORIAS MCA EGOR PREFABRICADAS, DE LAMINA ESMALTADA COLOR (VER DETALLE) PARA BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAJES, MATERIALES PARA FIJACION Y DE CONSUMO, TORNILLOS, BATIENTES, PASADORES, VAGUETAS, BARRENOS, SELLADO CON DOW CORNING ENTRE VANO Y PERFLES, TRAZO, FABRICACION, ARMADO, MONTAJE, INSTALACION, CHAPA, ACARREOS, CARGA, DESCARGA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO A ENTERA SATISFACCION DE LA UAM. MAMPARA FIJO DE 1.20 X 1.55 MTS | PZA | 20 |  | 0
17.15 | MAMPARAS DIVISORIAS MCA EGOR PREFABRICADAS, DE LAMINA ESMALTADA COLOR (VER DETALLE) PARA BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAJES, MATERIALES PARA FIJACION Y DE CONSUMO, TORNILLOS, BATIENTES, PASADORES, VAGUETAS, BARRENOS, SELLADO CON DOW CORNING ENTRE VANO Y PERFLES, TRAZO, FABRICACION, ARMADO, MONTAJE, INSTALACION, CHAPA, ACARREOS, CARGA, DESCARGA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO A ENTERA SATISFACCION DE LA UAM. FIJO DE 0.57 X 1.55 MTS | PZA | 4 |  | 0
17.16 | MAMPARAS DIVISORIAS MCA EGOR PREFABRICADAS, DE LAMINA ESMALTADA COLOR (VER DETALLE) PARA BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAJES, MATERIALES PARA FIJACION Y DE CONSUMO, TORNILLOS, BATIENTES, PASADORES, VAGUETAS, BARRENOS, SELLADO CON DOW CORNING ENTRE VANO Y PERFLES, TRAZO, FABRICACION, ARMADO, MONTAJE, INSTALACION, CHAPA, ACARREOS, CARGA, DESCARGA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO A ENTERA SATISFACCION DE LA UAM. FIJO DE 0.37 X 1.55 MTS | PZA | 16 |  | 0
17.17 | MAMPARAS DIVISORIAS MCA EGOR PREFABRICADAS, DE LAMINA ESMALTADA COLOR (VER DETALLE) PARA BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAJES, MATERIALES PARA FIJACION Y DE CONSUMO, TORNILLOS, BATIENTES, PASADORES, VAGUETAS, BARRENOS, SELLADO CON DOW CORNING ENTRE VANO Y PERFLES, TRAZO, FABRICACION, ARMADO, MONTAJE, INSTALACION, CHAPA, ACARREOS, CARGA, DESCARGA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO A ENTERA SATISFACCION DE LA UAM. FIJO DE 0.13 X 1.55 MTS | PZA | 8 |  | 0
17.18 | MAMPARAS DIVISORIAS MCA EGOR PREFABRICADAS, DE LAMINA ESMALTADA COLOR (VER DETALLE) PARA BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAJES, MATERIALES PARA FIJACION Y DE CONSUMO, TORNILLOS, BATIENTES, PASADORES, VAGUETAS, BARRENOS, SELLADO CON DOW CORNING ENTRE VANO Y PERFLES, TRAZO, FABRICACION, ARMADO, MONTAJE, INSTALACION, CHAPA, ACARREOS, CARGA, DESCARGA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO A ENTERA SATISFACCION DE LA UAM. PUERTA DE 0.65 X 1.55 MTS | PZA | 16 |  | 0
17.19 | MAMPARAS DIVISORIAS MCA EGOR PREFABRICADAS, DE LAMINA ESMALTADA COLOR (VER DETALLE) PARA BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAJES, MATERIALES PARA FIJACION Y DE CONSUMO, TORNILLOS, BATIENTES, PASADORES, VAGUETAS, BARRENOS, SELLADO CON DOW CORNING ENTRE VANO Y PERFLES, TRAZO, FABRICACION, ARMADO, MONTAJE, INSTALACION, CHAPA, ACARREOS, CARGA, DESCARGA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO A ENTERA SATISFACCION DE LA UAM. PUERTA PARA MINUSVALIDOS DE 0.90 X 1.55 MTS | PZA | 8 |  | 0
17.2 | MANGUERA COFLEX PARA LAVABO | PZA | 16 |  | 0
17.21 | VALVULA ANGULAR PARA CONEXION DE LAVABO | PZA | 16 |  | 0
| SUBTOTAL MOBILIARIO Y MUEBLES DE BAÑO |  |  |  | 0
18 | INTERCONEXION DE CISTERNA A CUARTO DE EQUIPOS
NOTA 46 | EN LAS PARTIDAS DE INSTALACIONES HIDRAULICA, SANITARIA SE DEBERA INCLUIR TRAZO, NIVELACION, AJUSTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.
NOTA 47 | EN LOS CASOS EN QUE SE REALICEN PERFORACIONES, HUECOS, PASOS ETC. CON EL FIN DE COLOCAR EN SU SITIO LAS TUBERIAS, TABLEROS, LAMPARAS, INTERRUPTORES, ARRANCADORES, CAJAS, CONDULETS, CHALUPAS, CANALETAS, MUEBLES SANITARIOS, EQUIPOS, ACCESORIOS, VENTILADORES, MANEJADORAS, MEDIDORES O CUALQUIER ELEMENTO, EQUIPO O ACCESORIO INDICADO EN LOS CONCEPTOS DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE, SE DEBE CONSIDERAR EN EL PRECIO UNITARIO FINAL DE CUALQUIERA DE LOS ELEMENTOS ARRIBA DESCRITOS: LOS RESANES NECESARIOS, LA RESTITUCION DEL MATERIAL O ACABADO EXISTENTE EN EL SITIO DE LA PERFORACION, HUECO, PASO O COLOCACION, AL TERMINAR DICHOS TRABAJOS.
18.1 | TUBO Y CONEXIONES DE COBRE TIPO "M" , MARCA NACOBRE O CUPRO DE LOS DIAMETROS INDICADOS A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ALMACENAJES, MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS CON AGUA A PRESIÓN, Y PINTURA ESMALTE COMEX 100 A TODO LO LARGO DEL TUBO DE COLOR DE ACUERDO AL CODIGO DE LA INSTITUCIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.
18.1.1 | TUBO DE COBRE TIPO M DE 32 MM. DIAMETRO | ML | 3 |  | 0
18.1.2 | TUBO DE COBRE TIPO M DE 64 MM. DIAMETRO | ML | 4 |  | 0
18.1.3 | TEE DE COBRE DE 64 MM. DIAMETRO | PZA | 6 |  | 0
18.1.4 | TEE GALVANIZADA CED. 40 DE 13 MM DIAMETRO | PZA | 1 |  | 0
18.1.5 | TUBO DE COBRE FLXIBLE DE 9 MM DIAMETRO | ML | 1 |  | 0
18.1.6 | CONECTOR DE COBRE R. EXT. DE 1 1/2" | PZA | 2 |  | 0
18.1.7 | REDUCCION DE COBRE DE 2 1/2" A 1 1/2" | PZA | 2 |  | 0
18.1.8 | REDUCCION DE COBRE DE 2 1/2" A 3/4" DIAMETRO | PZA | 2 |  | 0
18.1.9 | COPLE P/CONEXIÓN DE RIZO P/MANOMETRO | PZA | 2 |  | 0
18.1.10 | CONECTOR COBRE R. EXTERIOR DE 2 1/2" | PZA | 4 |  | 0
18.1.11 | CODO DE COBRE DE 90 GRADOS 2 1/2" DE DIAMETRO | PZA | 4 |  | 0
18.1.12 | CONECTOR DE COBRE R INTERNO DE 1/2". | PZA | 2 |  | 0
18.1.13 | REDUCCION DE COBRE DE 3/4" A 1/2" DIAMETRO | PZA | 2 |  | 0
18.1.14 | TUERCA UNION DE COBRE DE 1 1/4" DE DIAMETRO | PZA | 2 |  | 0
18.1.15 | CODO DE COBRE DE 45 GRADOS 1 1/4" DIAMETRO | PZA | 6 |  | 0
18.1.16 | TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIAMETRO | ML | 1 |  | 0
18.1.17 | CONECTOR DE COBRE CON C/EXTERIOR DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 2 |  | 0
18.1.18 | CODO DE COBRE DE 90 GRADOS DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 4 |  | 0
18.1.19 | TUERCA UNION DE COBRE DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 2 |  | 0
18.1.20 | TUBO DE COBRE TIPO M DE 2" DE DIAMETRO | ML | 16 |  | 0
18.1.21 | TUERCA UNION DE COBRE DE 2 1/2" DIAMETRO | PZA | 2 |  | 0
18.1.22 | MANGUERA FLEXIBLE DE 2 1/2" DE DIAMETRO | PZA | 2 |  | 0
18.1.23 | VALVULA CHECK DE 2 1/2" ROSCA INTERIOR | PZA | 2 |  | 0
18.1.24 | VALVULA DE 1/4 DE VUELTA DE 21/2" DIAMETRO | PZA | 2 |  | 0
18.1.25 | RIZO PARA MANOMETRO | PZA | 2 |  | 0
18.1.26 | MANOMETRO DE GLICERINA P/7KG METRON | PZA | 2 |  | 0
18.1.27 | VALVULA DE BOLA ROSCADA DE 6 MM DIAMETRO | PZA | 2 |  | 0
18.1.28 | TAPON MACHO GALVANIZADA DE 2 1/2" DE DIAMETRO | PZA | 2 |  | 0
18.1.29 | CHECK PICHNCHA DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 2 |  | 0
| SUBTOTAL INTERCONEXION DE CISTERNA A CUARTO DE EQUIPOS |  |  |  | 0
19 | EQUIPO HIDRONEMATICO
19.1 | SUMINISTRO, INSTALACION, CALIBRACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMATICO DUPLEX, INTEGRADO POR DOS BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES CON MOTOR ELECTRICO DE 3.0 HP., 220 V, 3 F, 60 HZ; TANQUE PRECARGADO DE MEMBRANA CON DIAFRAGMA INERTO, DE 500 LTS; TABLERO DE CONTROL ELECTRICO PARA ALTERNAR Y SIMULTANEAR DOS BOMBAS DE 3.0 HP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, CONTACTORES, DOS SUITCH DE PRESION, MANOMETRO CON CARATULA DE 2" DE DIAMETRO; MARCA SAGINOMIYA | PZA | 1 |  | 0
| SUBTOTAL EQUIPO HIDRONEMATICO |  |  |  | 0
20 | OBRAS EXTERIORES
NORMAS DE CONSTRUCCION DEL D.F. QUE APLICAN EN ESTA PARTIDA: 3.01.02.003, 3.01.01.039, 3.01.02.002, 3.01.01.011, 3.01.02.03
NOTA 48 | LOS CARGOS QUE INCLUYEN LOS PRECIOS UNITARIOS:
1.- MATEREIALES DE DEMOLICION SIN RECUPERACION A) EL COSTO DE LA MANO DE OBRA, REQUERIDA PARA EFECTUAR EL TRABAJO DE DEMOLICION Y ACARREO AL BANCO DE OBRA B) DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA C) INSTALACIONES ESPECIFICAS COMO ANDAMIOS, PASARELAS, ANDADORES, SEÑALAMIENTOS QUE PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA U.A.M. D) EL EQUIPO DE SEGURIDA CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCION PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DEL TRABAJO E) TODOS LOS CARGOS PERTINENTES MENCIONADOS EN LA DEFINICION P.U.F) TODOS LOS CARGOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE MENCIONAN EN ESTAS ESPECIFICACIONES G) EL ACARREO FUERA DE LA OBRA SE PAGARA POR SEPARADO
2.-MATERIALES DE DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION A) EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS NECESARIOS PARA EFECTUAR EL TRABAJO DE DEMONTE O DESMANTELAMIENTO B)EN LOS DESMONTES O DESMANTELAMIENTOS SE CONSIDERARA, SELECCION, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN DE OBRA INDICADO POR LA U.A.M. C) LA LIMPIEZA DE LOS DESPERDICIOS PRODUCTO DE DESMONTES O DESMANTELAMIENTOS SE LLEVARA DONDE INDIQUE LA U.A.M. D) DEPRESIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA E) INSTALACIONES ESPECIFICAS, COMO ANDAMIOS, PASARELEAS, ANDADORES, SEÑALAMIENTOS QUE PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE LA U.A.M. F) EL EQUIPO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL EQUIPO NECESARIO PARA LA PROTECCION PERSONAL DEL TRABAJADOR PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DEL TRABAJO G) TODOS LOS CARGOS PERTINENTES MENCIONADOS EN LA DEFINICION P.U. H) TODOS LOS CARGOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE MENCIONAN EN ESTAS ESPECIFICACIONES.
20.1 | TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO A BASE DE APARATOS TOPOGRAFICOS, PARA PROCEDER A LA CONSTRUCCION Y COLOCACION DE PISOS, JARDINERAS, ESCALINATAS DE OBRAS EXTERIORES, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PERMANENTES, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, SE DEBERAN DE MARCAR REFERENCIAS A NIVEL SUPERFICIAL HORIZONTALES Y VERTICALES CON PINTURA ESMALTE EN LUGARES VISIBLES Y DE FACIL ACCESO, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL CUIDADO Y VERIFICACION CONSTANTE DE LAS MISMAS. INCLUYE : LIMPIEZA PREVIA AL TRAZO, TABLA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO , NIVELES DE DESPLANTES Y VOLUMENES DE EXCAVACION Y RELLENO PREVIO A CUALQUIER MOVIMIENTO DE TIERRA, LOS MATERIALES Y APARATOS NECESARIOS PARA EL TRAZO, ASI COMO LA MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (ESTA ACTIVIDAD SE PAGARA SOLO UNA VEZ). | M2 | 100 |  | 0
20.2 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NATURAL PARA DAR NIVELES DE PROYECTO CON PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.80 MTS. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, TRASPALEOS, AFINE DE FONDO Y TALUDES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A PIE DE CAMIÓN Y FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. VOLÚMEN MEDIDO EN BANCO.RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y PREPARADO PARA RECIBIR PLANTILLA DE TEPETATE Y ALCANZAR LOS NIVELES DE PROYECTO, COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS AL 90 % PROCTOR. INCLUYE: TRASPALEOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, VOLTEO SOBRE CEPAS A RELLENAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. VOLÚMEN MEDIDO EN BANCO. | M3 | 35 |  | 0
20.3 | RELLENO DE CEPAS A BASE DE TEPETATE COMPACTADO MECANICAMENTE AL 90% PROCTOR COLOCADO EN CAPAS DE 20 CMS. PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIO, TENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, EQUIPO Y PRUEBAS DE COMPACTACION CAPA POR CAPA ANTES DE PROCEDER A TENDER LA SIGUIENTE CAPA. VOLUMEN MEDIO EN BANCO. | M3 | 13 |  | 0
20.4 | FABRICACIÓN DE REGISTRO DE 0.40 x 0.60 MTS Y 0.60 MTS. DE PROFUNDIDAD MEDIDAS INTERIORES, PARA CAPTACION DE ESCURRIMIENTOS DE DIESEL DE LA PLANTA DE EMERGENCIA, CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM., JUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO: ARENA 1:5, PLANTILLA DE CONCRETO DE F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, TERMINADOS CON APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4 PULIDO. INCLUYE: TAPA PARA REGISTRO DE 0.60 x 0.40 CM. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 x 3/16" REFUERZOS DE VARILLA DE 3/8" SOLDADOS AL MARCO, Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | 0
20.5 | GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 0.15 X 0.20 X 0.40 CMS. DE SECCION, REMATE ACABADO BOLEADO Y APARENTE. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 50 |  | 0
20.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE ADOCRETO EN COLOR NEGRO DE 25 X 25 X 8 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 SOBRE TEPETATE. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CORTES, EQUIPO, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 65.15 |  | 0
| RECORTE DE CONCRETO PERIMETRAL A MACETA Y CINCEL EN LOSA TAPA DE CIMENTACION DEL EDIFICIO "A" Y "B", DE UN ESPESOR DE 3.0 CMS POR 30.0 CMS DE ALTURA. INCLUYE: DEMOLICION, ACARREO DE SCOMBRO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PROTECCION DE FACHADA DE PLYCEM A BASE DE PLASTICO Y CINTA MASKINTAPE, DE 1.00 MTS DE ALTURA POR TODO EL LARGO DE LA FACHADA. | ML | 37 |  | 0
20.7 | APLANADO DE DETALLE EN LOSA TAPA DE CIMENTACION DEL EDIFICIO "A" Y "B" A PLOMO CON FACHADA DE PLYCEM EXISTENTE, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, DE 3.0 CMS DE ESPESOR PROMEDIO POR 30.0 CMS DE ALTURA, REFORZADO CON METAL DESPLEGADO FIJO A BASE DE CLAVOS PARA CONCRTO DE 3/4", ADHECON, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, CARGAS , DESCARGAS, ACARREOS Y RETIRO DE SOBRANTES. | ML | 37 |  | 0
20.8 | PERFILADO DE ARISTA DE 1" DE ALTURA POR 1/2" DE PROFUNDIDAD EN APLANADO CONTRA LA FACHADA PRINCIPAL DE PLYCEM. INCLUYE: TRAZO, RECORTE DE APLANADO A 45 GRADOS PARA SEPARAR LOS DIFERENTES ACABADOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS Y ACARREOS A PIE DE CAMION. | ML | 37 |  | 0
| CENEFA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 5.0 CM DE ESPESOR Y 30.0 CM DE ANCHO, ACABADOS LAVADO, CON PERIMETROS TERMINADOS CON VOLTEADOR. INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS Y ACARREOS A PIE DE CAMION. | ML | 37 |  | 0
20.9 | DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL DE TAPIAL DE MADERA DE 2.44 MTS DE ALTURA EXISTENTE EN ZONA DE OBRA. INCLUYE: DESMONTAJE Y RETIRO DE POSTES, RETIRO DEL TAPIAL PROPIAMENTE, ACARREO, ESTIBA Y RESGUARDO DE LOS ELEMENTOS RECUPARADOS HASTA EL LUGAR DONDE INDIQUE LA SUPERVISION PARA LA REUTILIZACION DE LOS MISMOS. P.U.O.T. | ML | 40 |  | 0
20.1 | COLOCACION DE TAPIAL DE MADERA, PARA CERRAR LA ZONA DE OBRA, A BASE DE MADERA DE RECUPERACION DEL DESMANTELAMIENTO DEL TAPIAL EXISTENTE, DE 2.40 MTS DE ALTURA COLOCANDO LA HOJA DE TRIPLAY EN SENTIDO HORIZONTAL, CON POLINES COLOCADOS A CADA 1.22 MTS DE DISTANCIA. INCLUYE: RANURA SOBRE PAVIMENTO O TERRENO EXISTENTE PARA INCADO DE POLINES, EXCAVACION DE HUECOS PARA INCADO DE POLINES, AMACISE DE POLINES A BASE DE CONCRETO POBRE F'C=100 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA BLANCA EN AMBAS CARAS DEL TAPIAL, LIMPIEZA DEL FRENTE DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. P.U.O.T | ML | 30 |  | 0
20.11 | RECOLOCACION PISO A BASE DE BASALTIN RECTANGULAR DE 40 X 20 X 5.5 CMS, CON MATERIAL SUMINISTRADO POR LA UNIVERSIDAD, ASENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO 1:5 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS DE MATERIAL SOBRANTE A PIE DE CAMION Y TODO LO NECESARIO PAR ALA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. | M2 | 136 |  | 0
20.12 | LIMPIEZA DE PLACA BASE DE COLUMNAS DE ACERO EN LOS EDIFICIOS "A" Y "B" A BASE DE CEPILLO DE ALAMBRE. INCLUYE: CEPILLADO Y LIMPIEZA DE PLACA DE CUERDAS DE ANCLA Y TUERCAS, HASTA DEJARLAS LIBRES DE OXIDO Y REBABAS DE CONCRETO, Y DEMOLICION DE ESCURRIMIENTO DE CONCRETO PRESENTES EN LAS ESQUINAS; APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE DE COLOR IGUAL AL EXISTIENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA. | PZA | 9 |  | 0
20.13 | CUADRILLA FORMADA POR DOS PEONES PARA REALIZAR TRABAJOS DIVERSOS POR ADMINISTRACION. ESTA CUADRILLA SERA CONTROLADA POR LA SUPERVISION. | JOR | 18 |  | 0
| SUBTOTAL OBRAS EXTERIORES |  |  |  | 0
21 | SISTEMA DE PARARRAYOS
21.1 | TUBO CONDUIT DE P.V.C. DE 25 MM. USO PESADO, MCA. REXOLITE | ML | 20 |  | 0
21.2 | CODO CONDUIT DE P.V.C. USO PESADO DE 25 MM. MCA. REXOLITE | PZA | 4 |  | 0
21.3 | ABRAZADERA GALV. TIPO OMEGA DE 25 MM. | PZA | 15 |  | 0
21.4 | CONECTOR RECTO CONDUIT DE P.V.C. USO PESADO DE 25 MM. MCA. REXOLITE | PZA | 2 |  | 0
21.5 | CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 28 HILOS 13 MM. CAT. C-40 MCA. ANPASA | ML | 55 |  | 0
21.6 | PUNTA IONIZANTE TIPO PREVECTRON 2 MCA INDELEC TIPO TS-2.25 CU CHROME. | ML | 1 |  | 0
21.7 | MASTIL DE ACERO INOXIDABLE DE 6 MTS. DE ALTURA MCA. PREVECTRON CAT. MIN.C. | ML | 1 |  | 0
21.8 | BASE PARA MASTIL DE ACERO INOXIDABLE DE 33 X 33 CMS. MCA. PREVECTRON. | ML | 1 |  | 0
21.9 | DESCONECTADOR PARA TIERRAS CAT. C-303-X MCA. ANPASA | PZA | 1 |  | 0
21.1 | CONECTOR "T" MECANICO PARA CABLE CAL. 28 HILOS 13 MM. CAT. C-262 MCA. ANPASA | PZA | 4 |  | 0
21.11 | CONECTOR DE TUBERIA DE 13 HASTA 25 MM. MCA. ANPASA CAT. C306. | PZA | 2 |  | 0
21.12 | CONECTOR DE TUBERIA DE 38 A 51 MM. MCA. ANPASA CAT. C306A. | PZA | 1 |  | 0
21.13 | CONECTOR RECTO MECANICO MCA. ANPASA CAT. C305 | PZA | 2 |  | 0
21.14 | CONECTOR PASA MUROS MCA. ANPASA CAT. C272X | PZA | 1 |  | 0
21.15 | VARILLA DE COBRE DE 13 MM. PARA EL CONECTOR PASAMUROS MCA. ANPASA CAT. CVR 1/2 | ML | 0.2 |  | 0
21.16 | ABRAZADERA PARA TIERRAS MCA. ANPASA CAT. C297A | PZA | 3 |  | 0
21.17 | REHILETE PARA TIERRA MCA. ANPASA CAT. C585 | PZA | 3 |  | 0
21.18 | QUIMICO INTENSIFICADOR NACIONAL PARA BAJAR LA RESISTENCIA DEL TERRENO MCA. ALTA CONDUCTIVIDAD 2000 TIPO GAP. | KG | 90 |  | 0
21.19 | TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CUERDA CORRIDA DE 1/4" X 11/2" MCA. ANPASA. | PZA | 56 |  | 0
21.2 | TAQUETE DE NYLON DE 1/4". | PZA | 56 |  | 0
21.21 | ABRAZADERA DE COBRE PARA CABLE DE 28 HILOS, 13MM. CAT. C-121-A MCA. ANPASA. | PZA | 56 |  | 0
21.22 | EXCAVACION DE CEPAS Y POZO PARA COLOCACION DE TIERRA EN DELTA, LA SECCION ES DE 1.00 X 1.00 X 1.00 DE PROFUNDIDAD, CARCAMO DE EXCAVACION DE 0.40 X 0.50 AL CENTRO DEL POZO, EXCAVACION DE ZANJA DE 0.30 X 0.60 M VER DETALLE EN PLANO DE PARARRAYOS, INCLUYE: RELLENO CON PRODUCTO DE EXCAVACION. | PZA | 3 |  | 0
| SUBTOTAL SISTEMA DE PARARRAYOS |  |  |  | 0
RESUMEN
MODULO "A"
1 | ACABADOS |  |  |  | 0
2 | HERRERIA Y CANCELERIA |  |  |  | 0
3 | CARPINTERIA Y CERRAJERIA |  |  |  | 0
4 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
5 | CANALIZACIONES PARA VOZ Y DATOS |  |  |  | 0
EDIFICIO B
6 | ACABADOS |  |  |  | 0
7 | HERRERIA Y CANCELERIA |  |  |  | 0
8 | CARPINTERIA Y CERRAJERIA |  |  |  | 0
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
10 | CANALIZACIONES PARA VOZ Y DATOS |  |  |  | 0
SUBESTACION
11 | ALBAÑILERIA EN SUBESTACION |  |  |  | 0
12 | ALUMBRADO Y CONTACTOS EN SUBESTACION ELECTRICA |  |  |  | 0
13 | ALIMENTADORES Y TABLEROS DERIVADOS |  |  |  | 0
14 | SISTEMA DE TIERRAS DE SUBESTACION ELECTRICA |  |  |  | 0
EDIFICIO E
15 | ACABADOS |  |  |  | 0
16 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
17 | MOBILIARIO Y MUEBLES DE BAÑO |  |  |  | 0
18 | INTERCONEXION DE CISTERNA A CUARTO DE EQUIPOS |  |  |  | 0
19 | EQUIPO HIDRONEMATICO |  |  |  | 0
GENERALES
20 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  | 0
21 | SISTEMA DE PARARRAYOS |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
|  |  |  | I.V.A. | 0
|  |  |  | IMPORTE | 0

## Hoja2
10.4.1 | TUBO CONDUIT DE P.V.C. DE 25 MM. USO PESADO, MCA. REXOLITE | ML | 20 | 36.43 | 728.6 | SUMINISTRO, INSTALACION, CALIBRACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMATICO DUPLEX, INTEGRADO POR DOS BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES CON MOTOR ELECTRICO DE 3.0 HP., 220 V, 3 F, 60 HZ; TANQUE PRECARGADO DE MEMBRANA CON DIAFRAGMA INTERNO, DE 500 LTS; TABLERO DE CONTROL ELECTRICO PARA ALTERNAR Y SIMULTANEAR DOS BOMBAS DE 3.0 HP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, CONTACTORES, DOS SUITCH DE PRESION, MANOMETRO CON CARATULA DE 2" DE DIAMETRO; MARCA SAGINOMIYA
10.4.2 | CODO CONDUIT DE P.V.C. USO PESADO DE 25 MM. MCA. REXOLITE | PZA | 4 | 36.94 | 147.76
10.4.3 | ABRAZADERA GALV. TIPO OMEGA DE 25 MM. | PZA | 15 | 8.38 | 125.7 | suministro, instalacion, calibracion y puesta en operación de equipo hidroneumatico duplex, integrado por dos bombas centrifugas horizontales con motor electrico de 3.0 hp., 220 v, 3 f, 60 hz; tanque precargado de membrana con diafragma interno, de 500 lts; tablero de control electrico para alternar y simultanear dos bombas de 3.0 hp, interruptor termomagnetico, contactores, dos suitch de presion, manometro con caratula de 2" de diametro; marca saginomiya
10.4.4 | CONECTOR RECTO CONDUIT DE P.V.C. USO PESADO DE 25 MM. MCA. REXOLITE | PZA | 2 | 11.92 | 23.84
10.4.5 | CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 28 HILOS 13 MM. CAT. C-40 MCA. ANPASA | ML | 55 | 94.91 | 5220.05 | suministro, instalacion, calibracion y puesta en operación de equipo hidroneumatico duplex, integrado por dos bombas centrifugas horizontales con motor electrico de 3.0 hp., 220 v, 3 f, 60 hz; tanque precargado de membrana con diafragma interno, de 500 lts; tablero de control electrico para alternar y simultanear dos bombas de 3.0 hp, interruptor termomagnetico, contactores, dos suitch de presion, manometro con caratula de 2" de diametro; marca saginomiya
10.4.6 | PUNTA IONIZANTE TIPO PREVECTRON 2 MCA INDELEC TIPO TS-2.25 CU CHROME. | ML | 1 | 26104.35 | 26104.35
10.4.7 | MASTIL DE ACERO INOXIDABLE DE 6 MTS. DE ALTURA MCA. PREVECTRON CAT. MIN.C. | ML | 1 | 6526.1 | 6526.1
10.4.8 | BASE PARA MASTIL DE ACERO INOXIDABLE DE 33 X 33 CMS. MCA. PREVECTRON. | ML | 1 | 4087.01 | 4087.01
10.4.9 | DESCONECTADOR PARA TIERRAS CAT. C-303-X MCA. ANPASA | PZA | 1 | 140.33 | 140.33
10.4.10 | CONECTOR "T" MECANICO PARA CABLE CAL. 28 HILOS 13 MM. CAT. C-262 MCA. ANPASA | PZA | 4 | 140.33 | 561.32
10.4.11 | CONECTOR DE TUBERIA DE 13 HASTA 25 MM. MCA. ANPASA CAT. C306. | PZA | 2 | 130.55 | 261.1
10.4.12 | CONECTOR DE TUBERIA DE 38 A 51 MM. MCA. ANPASA CAT. C306A. | PZA | 1 | 226.58 | 226.58
10.4.13 | CONECTOR RECTO MECANICO MCA. ANPASA CAT. C305 | PZA | 2 | 123.15 | 246.3
10.4.14 | CONECTOR PASA MUROS MCA. ANPASA CAT. C272X | PZA | 1 | 148.98 | 148.98
10.4.15 | VARILLA DE COBRE DE 13 MM. PARA EL CONECTOR PASAMUROS MCA. ANPASA CAT. CVR 1/2 | ML | 0.2 | 480.27 | 96.05
10.4.16 | ABRAZADERA PARA TIERRAS MCA. ANPASA CAT. C297A | PZA | 3 | 114.54 | 343.62
10.4.17 | RAHILETE PARA TIERRA MCA. ANPASA CAT. C585 | PZA | 3 | 960.38 | 2881.14
10.4.18 | QUIMICO INTENSIFICADOR NACIONAL PARA BAJAR LA RESISTENCIA DEL TERRENO MCA. ALTA CONDUCTIVIDAD 2000 TIPO GAP. | KG | 90 | 71.81 | 6462.9
10.4.19 | TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CUERDA CORRIDA DE 1/4" X 11/2" MCA. ANPASA. | PZA | 56 | 4.31 | 241.36
10.4.20 | TAQUETE DE NYLON DE 1/4". | PZA | 56 | 2.23 | 124.88
10.4.21 | ABRAZADERA DE COBRE PARA CABLE DE 28 HILOS, 13MM. CAT. C-121-A MCA. ANPASA. | PZA | 56 | 4.93 | 276.08
10.4.22 | EXCAVACION DE CEPAS Y POZO PARA COLOCACION DE TIERRA EN DELTA, LA SECCION ES DE 1.00 X 1.00 X 1.00 DE PROFUNDIDAD, CARCAMO DE EXCAVACION DE 0.40 X 0.50 AL CENTRO DEL POZO, EXCAVACION DE ZANJA DE 0.30 X 0.60 M VER DETALLE EN PLANO DE PARARRAYOS, INCLUYE: RELLENO CON PRODUCTO DE EXCAVACION. | PZA | 3 | 307.5 | 922.5